Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 4 июля 2011 г. N 32
"О Программе развития электроэнергетики в Омской области на 2011 - 2015 годы"

В соответствии с пунктом 25 Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития электроэнергетики в Омской области на 2011 - 2015 годы.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 2 августа 2010 года N 44 "О Программе развития электроэнергетики в Омской области на 2010 - 2014 годы".

Министр	А.В. Горбунов	

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 4 июля 2011 года N 32

Программа
развития электроэнергетики в Омской области на 2011 - 2015 годы

Паспорт
программы развития электроэнергетики в Омской области на 2011 - 2015 годы

Наименование	Программа развития электроэнергетики в Омской области на 2011 - 2015 годы (далее - Программа)	
Цели	1. Развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.
2. Обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.
3. Формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики	
Задачи	1. Обеспечение надежного функционирования энергетической системы Омской области в долгосрочной перспективе.
2. Обеспечение баланса между производством и потреблением электрической энергии и мощности в энергетической системе Омской области, в том числе предотвращение ограничения пропускной способности электрических сетей.
3. Скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.
4. Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, инвесторов.
5. Обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, Схемы территориального планирования Омской области	
Срок реализации	2011 - 2015 годы	
Перечень основных разделов	1. Введение.
2. Основные положения Программы.
3. Схема развития электроэнергетики Омской области.
3.1. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ.
3.2. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт.
3.3. Сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 110 кВ.
4. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность в Омской области.
5. Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области	

1. Введение

О социально-экономическом положении Омской области

Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины и граничит на западе и севере - с Тюменской областью, на востоке - с Томской и Новосибирской областями, на юге и юго-западе - с Республикой Казахстан.
Территория Омской области занимает площадь 141,1 тыс. кв. км и простирается с севера на юг более чем на 600 км, с запада на восток - на 300 км. Расстояние от города Москвы до города Омска - 2555 км.
Численность населения Омской области на 1 января 2010 года -1976,3 тыс. человек. Доля городского населения в общей численности населения - 71,5 процента, в сельской местности проживает 28,5 процента населения.
Национальный состав населения Омской области представлен более чем 120 национальностями и 20 этническими группами, из которых к наиболее многочисленным относятся: русские - 83,5 процента, казахи - 3,9 процента, украинцы - 3,8 процента, немцы - 3,7 процента, татары - 2,3 процента, другие национальности - 2,8 процента.
Население Омской области проживает в 6 городах, 21 рабочем поселке, 1476 сельских населенных пунктах.
Крупные населенные пункты: административный центр - город Омск (1127,7 тыс. человек), город Тара (26,8 тыс. человек), город Исилькуль (25,9 тыс. человек), город Калачинск (23,2 тыс. человек), город Называевск (12,1 тыс. человек), город Тюкалинск (12,1 тыс. человек).
Основу экономики Омской области традиционно составляют обрабатывающие производства, в состав которых входят организации химического и нефтехимического комплекса, нефтепереработки, производства пищевых продуктов, строительных материалов, машиностроения, лесопереработки.
Одним из ведущих секторов экономики Омской области является промышленный комплекс региона. В нем сосредоточено 26 процентов региональных основных фондов, занято около 21 процента работающего населения области.
Основные промышленные предприятия, обуславливающие специализацию экономики Омской области, сосредоточены в административном центре - городе Омске.
В настоящее время сохраняется положительная динамика роста объемов производства промышленной продукции на более чем 120 крупных и средних предприятиях общей численностью свыше 54 тысяч человек.
Определяющими факторами роста промышленного производства на протяжении последних лет являются стабильные условия конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынке, ввод новых производств, а также осуществление предприятиями программ технического перевооружения и модернизации.
Омская область - один из крупнейших центров нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности в Российской Федерации.
Основа нефтеперерабатывающего комплекса Омской области - Омский нефтеперерабатывающий завод (основан в 1955 году) - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.
Предприятие занимает лидирующее положение по набору технологических процессов и глубине переработке нефти, которая составляет 86,6 процента. Установленная мощность завода - 19,5 млн. тонн в год.
Одной их ключевых составляющих обрабатывающих производств Омской области является машиностроительный комплекс, в составе которого около 30 организаций, обладающих высокотехнологичным производством и современной отраслевой наукой. Здесь сосредоточены производства по выпуску значительного объема высокотехнологичной, наукоемкой продукции, а также сконцентрирован наиболее многочисленный слой высококвалифицированных рабочих и специалистов.
Предприятия машиностроительного комплекса Омской области создают конкурентоспособную продукцию различного вида, в том числе ракетно-космическую, авиационную, бронетехнику, электронную, транспортную, медицинскую, для сельского хозяйства, топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов.
Ведущие позиции среди машиностроительных организаций омского региона занимают три крупнейших государственных унитарных предприятия - "ПО "Полет" - филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", ФГУП "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова" и ОАО "КБ транспортного машиностроения".
Значительным потенциалом обладает нефтегазодобывающая промышленность Омской области, которая находится в начальной стадии развития и представлена пятью наиболее изученными месторождениями - Западно-Крапивинское, Прирахтовское, Тайтымское, Ягыл-Яхское месторождения нефти и Тевризское газоконденсатное месторождение.
По результатам последних исследований Института геологии СО РАН прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в Омской области составляют более 200 млн. тонн.
За последние два года в право пользования были переданы 25 перспективных на наличие углеводородов участков Омской области. После ОАО "Газпром нефть" работу в Омской области начали ТНК-ВР и ОАО "Сургутнефтегаз".
Ведется разработка и добыча углеводородного сырья на Тевризском газоконденсатном месторождении, балансовые запасы газа и конденсата на котором составляют 399,8 млн. куб. м. и 3,198 тыс. тонн соответственно.
Обустройство и промышленная добыча природного газа на Тевризском газоконденсатном месторождении позволили газифицировать три северных района Омской области - Тевризский, Знаменский, Тарский - с опережением на несколько лет до строительства магистрального трубопровода природного газа "Саргатское - Большеречье - Тара".
Инновационный потенциал промышленности Омской области в последние годы растет не только за счет освоения новых видов продукции на действующих производствах и начавшегося технического перевооружения предприятий, но и за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых предприятий с современными технологиями.
Организованы производства лифтов нового поколения, низковольтной аппаратуры, ремонта вагонно-колесных пар, глубокой переработки древесины и изготовлению высококачественных заготовок для мебели, стекольной, а также другой продукции. Создана инновационная, конкурентоспособная продукция - вездеход на воздушной подушке "Арктика", интеллектуальные системы добычи нефти и газа "Сократ", ресурсосберегающая система учета и управления энергоресурсами, сверхлегкая многоцелевая авиация (дельталеты), элементная база с микро- и нанотехнологиями для использования в радиотехнических устройствах и системах, уникальные изделия из техуглерода, а также катализаторы для нефтепереработки.
Планируется дальнейшее внедрение крупных технологических инноваций в нефтеперерабатывающее и шинное производство, заводов по производству полипропилена и биоэтанола, строительных материалов, организация производства медицинской ваты из короткого льноволокна, а также реализация других проектов.
Так, важнейшим направлением деятельности Правительства Омской области в ближайшие годы является реализация крупнейшего регионального проекта создания новой индустриальной платформы, объединяющей нефтехимический, аграрный, лесопромышленный и кремниевый кластеры.
Одним из основных здесь является проект "Биокомплекс", который реализуется в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2009 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 19 января 2009 года N 3-п.

Электроэнергетический комплекс Омской области

Электроэнергетический комплекс Омской области является инфраструктурной основой региональной экономики, не только обеспечивающей жизнедеятельность всех отраслей, но и во многом определяющей формирование параметров социально-экономического развития Омской области.
Доля энергетики в общем объеме промышленной продукции Омской области составляет около 16 процентов. В отрасли создается до 12,8 процента валового регионального продукта.
Крупнейшими предприятиями и организациями, составляющими основу энергетической системы Омской области, являются:
- Омский филиал открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11" (далее - Омский филиал ОАО "ТГК-11");
- филиал открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - Омское предприятие магистральных электрических сетей (далее - филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие магистральных электрических сетей);
- филиал открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Омскэнерго" (далее - филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго");
- филиал открытого акционерного общества "Системный оператор Единой энергетической системы" "Региональное диспетчерское управление энергетической системы Омской области" (далее - филиал ОАО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергетической системы Омской области");
- открытое акционерное общество "Омская энергосбытовая компания" (далее - ОАО "Омская энергосбытовая компания");
- муниципальное предприятие города Омска "Тепловая компания" (далее - МП города Омска "Тепловая компания");
- муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города Омска (далее - МУПЭП "Омскэлектро").
Кроме того, на территории Омской области действуют независимые энергосбытовые компании:
- общество с ограниченной ответственностью "Русэнергосбыт";
- открытое акционерное общество "Энергоавиакосмос";
- общество с ограниченной ответственностью "Транснефтьсервис С";
- закрытое акционерное общество "Сибэнерготрейд";
- открытое акционерное общество "Сибурэнергоменеджмент".
Указанными компаниями осуществляется поставка электрической энергии крупным потребителям:
- открытому акционерному обществу "Газпромнефть - Омский нефтеперерабатывающий завод" (далее - ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ");
- открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД");
- открытому акционерному обществу "ОмскВодоканал";
- открытому акционерному обществу "Сибнефтепровод";
- открытому акционерному обществу "Транссибнефтепровод";
- открытому акционерному обществу "Сибкриопродукт";
- открытому акционерному обществу "Омскшина".
Энергетическая система Омской области дефицитна.
Электроснабжение потребителей осуществляется на 60 - 70 процентов от теплоэлектроцентралей (далее - ТЭЦ) Омского филиала ОАО "ТГК-11" и на 40 - 30 процентов от внешних источников - объединенной энергетической системы Сибири и энергетической системы Республики Казахстан. Межсистемный переток осуществляется через подстанции 500 кВ "Таврическая" и "Иртышская" по линиям электропередачи 500 кВ и 220 кВ; Омскую ТЭЦ-4 по линии электропередачи 220 кВ и подстанцию "Валерино" по двум линям электропередачи 110 кВ.
Подстанция 500 кВ "Таврическая" является основным питающим центром в Омской области, обеспечивающим около 70 процентов межсистемного перетока электрической энергии. Выход из строя трансформаторов на подстанции 500 кВ "Таврическая" или отключение шин 220 кВ неизбежно приведут к отключению большого числа потребителей в городе Омске и Омской области, что является абсолютно недопустимым (особенно в зимний период). Негативные последствия возможной аварии могут иметь место и в летний период, когда ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" в соответствии с теплофикационным режимом несут минимальную электрическую нагрузку. В данный период зависимость Омской энергетической системы от внешних источников возрастает до 50 процентов.
В настоящее время загрузка подстанции 500 кВ "Таврическая" достигла предельной величины по условию допустимого режима работы автотрансформаторов.
В связи с отсутствием свободной трансформаторной мощности на подстанции 500 кВ "Таврическая" - основном питающем центре в Омской области, филиалом ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие магистральных электрических сетей ограничено дальнейшее увеличение отбора мощности и, соответственно, подключение новых потребителей.
С 1984 года в энергетической системе Омской области имеет место значительное физическое выбытие (списание) генерирующих мощностей - всего 322 МВт.
Так, в 1990 году доля выработанной омскими ТЭЦ электрической энергии (10001 млн. кВт.ч) в общем объеме электропотребления (12751 млн. кВт.ч) составляла 78,4 процента. В последующие годы наблюдалось снижение объема собственной вырабатываемой электрической энергии в общем объеме электропотребления.
В 2010 году ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" и блок-станциями промышленных предприятий выработано 6770 млн. кВт.ч электрической энергии при уровне электропотребления 10392 млн. кВт.ч (доля собственной выработки - 65,1 процента).
Наиболее сложная ситуация сложилась на ТЭЦ-3, введенной в эксплуатацию в 1954 году - списаны 4 агрегата общей мощностью 85 МВт. Оборудование первой очереди ТЭЦ-3 с первоначально установленной электрической мощностью 225 МВт достигло паркового ресурса, достижение индивидуального ресурса ожидается в 2012 - 2015 годах, в связи с чем требуется принятие неотложных мер по обеспечению электроснабжения Омской области.
Выбытие генерирующих мощностей на ТЭЦ-3 влечет за собой необходимость привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов для развития электрических сетей, прежде всего, в городе Омске.
Вместе с тем, в Омской области продолжается реализация целого ряда энергоемких инновационных проектов, описанных выше в разделе "О социально-экономическом положении Омской области" Программы.
При этом продолжается реализация проектов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
"Производственным объединением "Полет" - филиалом Федерального космического агентства Федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (далее - "ПО "Полет" - филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") с 2012 года планируется начать серийный выпуск ракеты-носителя, государственным унитарным предприятием "Омсктрансмаш" решаются вопросы организации производства продукции гражданского назначения, Федеральным государственным унитарным предприятием "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова" готовится выпуск серии авиационных двигателей. Реализация данных проектов также повлечет рост электропотребления.
Темпы развития промышленного потенциала, жилищного комплекса Омской области в настоящее время требуют опережающего развития энергетической инфраструктуры.
Реализация основных мероприятий по строительству энергетических объектов включена в действующую Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренную распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года N 215-р, в том числе:
1. Строительство подстанции 500 кВ "Восход" (с двумя линиями электропередачи 500 кВ "Восход" - "Витязь").
2. Расширение подстанции 220 кВ "Левобережная" для выдачи мощности Омской ТЭЦ-6.
3. Строительство Омской ТЭЦ-6.
В рамках обеспечения гарантированного электроснабжения потребителей и дальнейшего развития распределительного электросетевого комплекса Омской области в 2009 году подписаны Соглашения о реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в Омской области - между Правительством Омской области и открытым акционерным обществом "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (далее - ОАО "МРСК Сибири"), а также открытым акционерным обществом "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний".
Разработана инвестиционная программа филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" по развитию электросетевой инфраструктуры Омской области на 2010 - 2012 годы.
Распоряжением Правительства Омской области от 5 ноября 2009 года N 161-рп "Об инвестиционной программе по развитию электросетевой инфраструктуры в Омской области на 2010 - 2012 годы" инвестиционная программа была признана соответствующей приоритетным направлениям комплексного социально-экономического развития Омской области, определенным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2020 года.
В 2010 году проведена работа по корректировке инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" по развитию электросетевой инфраструктуры в Омской области на 2010 - 2012 годы. В инвестиционную программу включены первоочередные мероприятия по обеспечению электроснабжения социально значимых объектов - площадок жилищного строительства в муниципальных районах Омской области, комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс", а также Красногорского водоподъемного гидроузла.
В октябре 2010 года подписано Соглашение о сотрудничестве по вопросам развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети между Правительством Омской области и ОАО "ФСК ЕЭС".
Приоритетным проектом по развитию электросетевых объектов, включенным в Соглашение с ОАО "ФСК ЕЭС" является строительство подстанции 500 кВ "Восход", которая позволит обеспечить надежность Омской энергосистемы, усилить существующие связи с Объединенной энергосистемой Сибири, увеличить объем электроэнергии, поставляемый в Омскую область с оптового рынка электроэнергии России.
Проект по строительству подстанции 500 кВ "Восход" поддержан Министерством энергетики Российской Федерации, объект включен в инвестиционную программу ОАО "ФСК ЕЭС". Решен вопрос о приближении сроков строительства подстанции с вводом первой очереди в 2012 году. В 2010 году ОАО "ФСК ЕЭС" начаты проектные работы, определен генеральный подрядчик по строительству подстанции.
В целях развития генерирующих мощностей на территории Омской области в 2010 году между Правительством Омской области и открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания N 11" (далее - ОАО "ТГК-11") заключено Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Омска и Омской области. В соответствии с Соглашением в 2010 году завершена доработка и согласован взаимоприемлемый вариант инвестиционной программы Омского филиала ОАО "ТГК-11" по развитию, реконструкции и модернизации генерирующих мощностей на территории Омской области на 2010 - 2015 годы, предусматривающий ввод в эксплуатацию к 2015 году 286 МВт мощности.
Одним из крупнейших проектов, реализация которого предусмотрена для дальнейшего развития Омской энергосистемы, является реконструкция Омской ТЭЦ-3. Основным вариантом реконструкции Омской ТЭЦ-3 является внедрение до 2012 года парогазовых установок общей мощностью 90 МВт с последующей модернизацией оборудования первой очереди станции.
В 2010 году реализован первый этап реконструкции Омской ТЭЦ-3 - в соответствии с графиками в ноябре 2010 года завершена модернизация двух турбоагрегатов ст. N 9 и N 11, что позволило увеличить установленную мощность станции на 20 МВт, подготовлена проектная документация по строительству ПГУ-90, определен победитель конкурса на поставку основного оборудования, завершается демонтаж оборудования на строительной площадке.
В сентябре 2010 года Правительством Омской области согласована расширенная инвестиционная программа ОАО "ТГК-11" на 2011 - 2013 годы, включающая мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности (модернизация градирен на омских ТЭЦ, реконструкция перекачивающих насосных станций), созданию систем противоаварийной и режимной автоматики, строительству и реконструкции секций золоотвалов омских ТЭЦ.

2. Основные положения Программы

Программа развития электроэнергетики в Омской области на 2011 - 2015 годы определяет основные направления строительства, реконструкции и модернизации генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры в Омской области на 2011 - 2015 годы, обеспечивающие стабильное функционирование электроэнергетического комплекса Омской области в условиях реформирования энергетических рынков и жилищно-коммунального комплекса, реализации программ жилищного строительства и объектов социально-культурной сферы, развития промышленного комплекса Омской области.
Программа разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", с учетом положений Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 - 2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года N 1186-ОЗ, и Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р.
Основными принципами формирования Программы являются:
1. Экономическая эффективность решений, основанная на оптимизации режимов работы Омской энергетической системы, в том числе:
- использовании парогазовых циклов при производстве электрической энергии;
- сокращении удельных расходов топлива на производство электрической и тепловой энергии;
- повышении коэффициента полезного действия имеющегося энергетического оборудования;
- снижении потерь в электрических сетях.
2. Применение новых технологических решений.
3. Скоординированное развитие в Омской области магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры, генерирующих мощностей, соответствующее инвестиционным программам развития субъектов электроэнергетики, расположенных на территории Омской области.
4. Публичность и открытость государственных инвестиционных стратегий и решений.

3. Схема развития электроэнергетики Омской области

3.1. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ

Основу электросетевого комплекса Омской области (110 кВ и выше) составляют линии электропередачи и подстанции филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие магистральных электрических сетей, филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго".
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие магистральных электрических сетей входит в состав филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Сибири (город Красноярск), который является структурным подразделением ОАО "ФСК ЕЭС" (город Москва), осуществляющего эксплуатацию и централизованное техническое обслуживание линий электропередачи и подстанций высокого и сверхвысокого напряжения (220 - 500 кВ).
ОАО "ФСК ЕЭС" образовано 25 июня 2002 года в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью с целью ее сохранения и развития.
Созданные в 1997 году Межсистемные электрические сети Сибири в 2002 году были преобразованы в филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Сибири с формированием филиалов, в том числе филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие магистральных электрических сетей.
На территории Омской области к объектам филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие магистральных электрических сетей относятся:
- две подстанции 500 кВ - "Таврическая", "Иртышская";
- пять подстанций 220 кВ - "Лузино", "Московка", "Ульяновская", "Называевская", "Загородная";
- две подстанции 110 кВ - "Юбилейная", "Полтавка";
- пять воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ (ВЛ-500 кВ) общей протяженностью 573,6 км;
- восемнадцать воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ (ВЛ-220 кВ) общей протяженностью 665,8 км;
- три воздушных линии электропередачи напряжением 110 кВ (ВЛ-110 кВ) общей протяженностью 44,1 км.
Перечень существующих линий электропередачи и подстанций филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие магистральных электрических сетей с техническими характеристиками оборудования приведен в приложениях N 1, 2 к Программе.
ОАО "МРСК Сибири" (город Красноярск) - крупнейшая распределительная сетевая компания на территории Сибирского федерального округа, осуществляющая транспорт электрической энергии по распределительным сетям на территориях республик Алтай, Бурятия, Хакасия и Тыва, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Томской областей. Компания образована в 2005 году в целях эффективного управления распределительным электросетевым комплексом Сибири.
Основными функциями филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" являются транспорт электрической энергии от электростанций и с оптового рынка потребителям, техническое обслуживание электрических сетей и подстанций 32 муниципальных районов Омской области.
Общее количество потребителей филиала ОАО "МРСК Сибири" -"Омскэнерго" составляет 774,9 тысячи, в том числе 14,6 тысячи юридических лиц, 760,3 тысячи физических лиц.
В состав филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" входят 3 технических центра: Западные электрические сети (включает Называевский, Саргатский, Крутинский, Тюкалинский, Марьяновский, Исилькульский, Москаленский, Любинский, Шербакульский, Полтавский, Омский и городской районы электрических сетей (далее - РЭС)), Восточные электрические сети (включает Калачинский, Кормиловский, Черлакский, Нижнеомский, Оконешниковский, Горьковский, Нововаршавский, Павлоградский, Одесский, Русско-Полянский, Азовский и Таврический РЭС), Северные электрические сети (включает Тарский, Знаменский, Тевризский, Екатерининский, Усть-Ишимский, Большеуковский, Большереченский, Муромцевский, Колосовский РЭС).
В обслуживании филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" находится:
- 4154,23 км линий электропередачи напряжением 110 кВ;
- 123 подстанции напряжением 110 кВ с общей мощностью трансформаторов 2019,42 МВА.
Перечень существующих линий электропередачи и подстанций напряжением 110 кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" с техническими характеристиками оборудования приведен в приложениях N 3, 4 к Программе.
По существующим линиям электропередачи филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие магистральных электрических сетей, филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" энергетическая система Омской области связана с энергетической системой Республики Казахстан и объединенной энергетической системой Сибири:
1. С энергетической системой Республики Казахстан:
1.1. По трем линиям электропередачи 500 кВ (параллельная работа):
- "Ермаковская ГРЭС" - "Иртышская" (ВЛ-553);
- "Аврора" - "Таврическая" (ВЛ-556);
- "Экибастузская ГРЭС 1" - "Таврическая" (ВЛ-557).
1.2. По трем линиям электропередачи 110 кВ (раздельная работа):
- "Юбилейная" - "Булаево-нефть 1" с отпайкой на подстанцию "Юнино" (С-125);
- "Юбилейная" - "Булаево-нефть 2" с отпайкой на подстанцию "Юнино" (С-126);
- "Горьковская" - "Полтавская" (Кзыл - Ту) (С-5 Кзыл - Ту).
2. С Новосибирской энергетической системой:
2.1. По одной линии электропередачи 500 кВ (параллельная работа):
- "Барабинская" - "Таврическая" (ВЛ-534).
2.2. По трем линиям электропередачи 220 кВ (параллельная работа):
- "Иртышская" - "Мынкуль" (Д-224);
- "Иртышская" - "Валиханово" (Д-225);
- "ТЭЦ-4" - "Татарская" (Д-246).
2.3. По двум линиям электропередачи 110 кВ (параллельная работа):
- "Татарская" - "Валерино" с отпайками (З-15);
- "Татарская" - "Валерино" с отпайками (З-16).
3. С Тюменской энергетической системой:
По трем линиям электропередачи 110 кВ (раздельная работа):
- "Называевская" - "Мангут-Т" - "Майка" с отпайкой на подстанцию "Мангут-С" (С-135);
- "Называевская" - "Новоандреевская" - "Майка" с отпайкой на подстанцию "Мангут-С" (С-136);
- "Усть-Ишим" - "Каргалы" (С-80).

Основные "узкие места" энергосистемы Омской области

Значительное снижение располагаемой мощности ТЭЦ-3 (в сравнении с 1990 годом) является одной из основных причин возникновения проблем ведения режима в узле подстанции 110/10 кВ "Октябрьская" (Центральный административный округ города Омска, часть левобережной зоны города Омска), который обеспечивает до 30 процентов потребления электрической энергии от общего объема потребления в Омской области.
Проблемы ведения режима в узле подстанции 110/10 кВ "Октябрьская" связаны также со снижением пропускной способности (в связи со старением провода и недопустимостью перегрузки в послеаварийном режиме) линий электропередачи "Московка" - "Октябрьская" и "Октябрьская" - "ТЭЦ-3" (110 кВ), увеличением нагрузки потребителей за счет высоких темпов жилищного строительства в левобережной зоне города Омска.
Возникшие сетевые ограничения не позволяют в летний период проводить плановые ремонты линий электропередачи 110 кВ, питающих узел подстанции 110/10 кВ "Октябрьская": "Московка" - "Октябрьская", "Октябрьская" - "ТЭЦ-3" и "ТЭЦ-3" - "Лузино". Кроме того, эти сетевые ограничения являются дополнительным препятствием для подключения новых потребителей в Центральном административном округе города Омска и в левобережной зоне города Омска.
Проблемы развития электросетевой инфраструктуры в левобережной зоне города Омска также связаны с необходимостью обеспечения надежного электроснабжения объектов, которое осуществляется от подстанций 110/10 кВ - "Левобережная" (2 х 40 МВА), "Весенняя" (2 х 40 МВА), "Новая" (2 х 40 МВА) по линиям электропередачи 110 кВ С-53, С-54 (пропускная способность линий - 240 МВА), С-61, С-62 (пропускная способность линий - 115 МВА). При этом нагрузка распределяется между питающими центрами - подстанциями 220/110 кВ "Лузино" и "ТЭЦ-4", в результате чего снижается надежность питания потребителей в ремонтных режимах линий ВЛ-110 кВ С-61, С-62. В настоящее время дальнейшее подключение нагрузки без увеличения трансформаторных мощностей подстанции 220/110 кВ "Лузино" невозможно. Кроме того, для выдачи мощности из сетей открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (далее - ОАО "ФСК ЕЭС") в сети филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" необходимо максимально приблизить питающий центр к центру нагрузок.
В рамках развития распределительной электрической сети 110 кВ в Омской области в первую очередь необходимо решать следующие проблемные вопросы:
1. Загрузка ряда подстанций 110/10 кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" более чем на 100 процентов в условиях зимнего максимума нагрузок (послеаварийном и ремонтном режимах) - подстанций "Западная" (загрузка достигает 105 процентов), "Северо-Западная" (160 процентов), "Советская" (138 процентов), "Кировская" (118 процентов).
2. Отсутствие резервирования ВЛ-110 кВ С-5 подстанции "Полтавка" и С-81 подстанции "Большие Уки" - при отключении указанных линий электроснабжение потребителей Полтавского и Большеуковского муниципальных районов Омской области полностью прекращается.
3. Реконструкция ряда линий электропередачи 110 кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго", отработавших нормативный ресурс (ВЛ-110 кВ тягового транзита С-23, С-24, С-25, С-26, С-31, С-32, С-33, С-34, С-67, С-68, С-123, С-124, С-167, С-168 - общей протяженностью около 400 км).

Перечень "узких мест" энергосистемы Омской области

Наименование "узкого места"	Ограничивающие элементы	
Ограничение величины внешних перетоков мощности в энергосистему Омской области (в сечении "Сальдо Омска")	АТ-1, АТ-2 подстанции 500 кВ "Таврическая"	
Ограничение на передачу мощности по линиям электропередачи 110 кВ "Московка" - "Октябрьская" (С-17, С-18)	Линии электропередачи 110 кВ С-17, С-18, С-19, С-20	
Ограничение на передачу мощности по линиям электропередачи 110 кВ "Октябрьская" - "ТЭЦ-3" (С-19, С-20)		

С целью развития сетевой инфраструктуры в Омской области в 2011 - 2015 годах планируется строительство линий электропередачи и подстанций напряжением 110 - 220 - 500 кВ.
В соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года N 215-р, кардинальным решением проблем в электроснабжении Омской области является строительство в Кормиловском муниципальном районе Омской области подстанции 500 кВ "Восход" с дальнейшим развитием сети 220 кВ.
Подстанция 500 кВ "Восход" - новый центр питания города Омска и Омской области, отправной узел для формирования передачи электрической энергии между Объединенными энергетическими системами Сибири и Урала.
Строительство и ввод в эксплуатацию ВЛ-500 кВ "Восход - Витязь" с подстанцией 500 кВ "Восход" с заходами ВЛ-500 кВ "Таврическая" - "Барабинская" и ВЛ-220 кВ "Татарская" - "Омская ТЭЦ-4", "Ульяновская" - "Московка":
- обеспечит выполнение нормативных требований к внешнему энергоснабжению Омской области, повышению надежности электроснабжения существующих потребителей региона;
- позволит обеспечить решение проблем дефицитности энергетической системы Омской области путем увеличения поставок электрической энергии с оптового рынка;
- создаст возможность для подключения новых потребителей без ограничений для существующих;
- повысит энергобезопасность энергетической системы Омской области при отключении шин 500 кВ и 220 кВ подстанции 500 кВ "Таврическая", обеспечит возможность проведения работ на подстанции 500 кВ "Таврическая" по ремонту оборудования в летний период и комплексной реконструкции подстанции;
- снизит потери на транспортировку электрической энергии;
- обеспечит независимость энергетической системы Омской области от межсистемной связи с энергетической системой Республики Казахстан.
Продолжение развития сети 220 кВ на территории Омской области, решение проблемы увеличения поставок электрической энергии (мощности) из сети 220 кВ в сеть 110 кВ в левобережной зоне города Омска, обусловленной комплексным развитием инфраструктуры, реализацией программ жилищного строительства и объектов социально-культурной сферы, заключается в строительстве опорной подстанции 220/110 кВ ("Левобережная") с заходами ВЛ-220 кВ "ТЭЦ-4" - "Лузино".
Включение в 2014 году первой очереди подстанции 220/110 кВ "Левобережная" мощностью 200 МВА в линии ВЛ-220 кВ Д-7 и Д-8/18 позволит:
- выдать дополнительную мощность в сеть 110 кВ в левобережной зоне города Омска;
- замкнуть кольцо 110 кВ "Левобережная" - "Фрунзенская";
- обеспечить гарантированное и надежное электроснабжение существующих потребителей и создать возможность для подключения новых потребителей.
С учетом строительства подстанции 500 кВ "Восход" (до строительства Омской ТЭЦ-6) опорная подстанция 220/110 кВ "Левобережная" позволит значительно снизить дефицит электрической энергии в развивающемся районе города Омска, обеспечить исполнение поданных заявок на технологическое присоединение объектов 110 кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго".
В перспективе подстанция 220/110 кВ "Левобережная" позволит обеспечить выдачу мощности с Омской ТЭЦ-6 в сеть 110 - 220 кВ.
В целях развития распределительного сетевого комплекса Омской области, снятия системных ограничений по присоединению новых потребителей в узле подстанции 110 кВ "Октябрьская" планируется строительство и реконструкция линий электропередачи ВЛ-110 кВ С-17, С-18, С-19, С-20 с увеличением их пропускной способности.
Для снижения загрузки подстанций 110/10 кВ планируется строительство и реконструкция целого ряда подстанций: "Западная", "Кировская", "Метро", "Северо-Западная", "Кристалл", "Сибзавод", "Съездовская", "Амурская", "Северная", "Молния".
В 2011 - 2015 годах в рамках исполнения инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" по развитию электросетевой инфраструктуры планируется осуществить следующие основные мероприятия:
1. В целях увеличения пропускной способности линий электропередачи и снижения потерь при передаче электрической энергии планируется замена существующих воздушных линий 110 кВ "Московка" - "Октябрьская" (С-17, С-18), "Октябрьская" - "Северо-Западная" (С-19, С-20) на кабельные линии большего сечения, а также реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная" - "ТЭЦ-3" (С-19, С-20) с увеличением сечения провода.
Данные мероприятия позволят подключить дополнительную мощность на новых и реконструируемых подстанциях "Весенняя", "Левобережная", "Кристалл", "Сибзавод", "Съездовская", "Северо-Западная".
2. Строительство подстанции 110/10 кВ "Кировская", которая предназначена для электроснабжения котельных, насосных и водоочистных сооружений. Строительство объекта планируется взамен существующей подстанции с аналогичным названием, которая в настоящее время имеет высокую степень износа технологического оборудования, что обеспечивает возможность ее эксплуатации при максимальной загрузке только на 50 процентов установленной мощности.
Подстанция 110/10 кВ "Кировская" позволит обеспечить электроснабжение строящихся кварталов жилья (до 165 тыс. кв.м.) в микрорайоне "Ясная поляна" и на территории старого аэропорта, включая необходимую социальную и коммунально-бытовую инфраструктуру (школы, детские сады, больницы, магазины).
3. Строительство подстанции 110/10 кВ "Метро", которая обеспечит электроснабжение объектов первой очереди Омского метрополитена, а также перспективные площадки жилищного строительства по ул. Рокоссовского, ул. Лукашевича и в микрорайоне "1-й Планировочный" (общей площадью более 1 млн. кв. метров).
4. Строительство подстанции 110/10 кВ "Кристалл" для повышения надежности энергоснабжения потребителей и обеспечения возможности подключения новых объектов в районе ул. Поселковой, ул. Блюхера, культурно-досугового центра "Кристалл", микрорайона "Старая роща".
5. Строительство подстанции 110/10 кВ "Сибзавод" взамен существующей в настоящее время с аналогичным названием для электроснабжения жилого комплекса на освобождающихся производственных территориях ОАО "Сибзавод Центр", микрорайонов "Водники", "Зеленый остров", а также дополнительного подключения микрорайона "Волочаевский" в городе Омске.
6. Реконструкция подстанции 110/10 кВ "Северо-Западная", которая предполагает замену существующих силовых трансформаторов 2 х 25 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА каждый. Проведение мероприятия позволит обеспечить электроснабжением строящиеся объекты жилой застройки площадью 520 тыс. кв. метров и планируемые к застройке площадки регенерации ветхого жилья в районе ул. Заозерной и Аграрного университета в городе Омске.
7. Реконструкция подстанции 110/10 кВ "Съездовская", которая планируется в целях снижения загрузки подстанции и предполагает замену существующих силовых трансформаторов на два трансформатора мощностью по 40 МВА каждый.
8. Строительство подстанции и линий электропередачи 110/10 кВ для обеспечения электроснабжения объектов комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс".
9. Строительство и реконструкция подстанций 110/10 кВ "Молния", "Заречная", "Новая", "Центральная".
Ввод данных подстанций направлен на обеспечение электроснабжения объектов жилищного строительства, станций метрополитена, а также социально значимых объектов, предусмотренных программой подготовки празднования 300-летия основания города Омска.
10. Строительство воздушной линии 110 кВ "Екатеринославская" - "Полтавская" с реконструкцией подстанции "Екатеринославская".
Ввод данной линии электропередачи направлен на обеспечение надежного электроснабжения объектов Полтавского района Омской области (в настоящее время электроснабжение Полтавского района осуществляется по одной воздушной линии 110 кВ в тупиковом режиме).
11. Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ для надежного электроснабжения потребителей в южных районах энергосистемы Омской области.

Перечень
планируемых в 2011 - 2015 годах к строительству и реконструкции линий электропередачи и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ

N п/п	Наименование проекта	Степень реализации проекта в 2011 - 2015 годах	Примечание	
1	Строительство ВЛ-500 кВ "Восход - Витязь" с подстанцией 500 кВ "Восход" с заходами ВЛ-500 кВ "Таврическая - Барабинская" и ВЛ-220 кВ "Татарская - Омская ТЭЦ-4", "Ульяновская - Московка" (ВЛ-500 кВ - 310 км (две цепи), подстанция 500 кВ "Восход" - 4 х 167 МВА, 2 х ШР-180, заходы 500 кВ, 220 кВ - 2 х 40 км)	Ввод подстанции 500 кВ "Восход" с заходами 500 кВ и 220 кВ - в 2012 году, ввод первой очереди ВЛ-500 кВ (одна цепь) - в 2012 году	Завершение реализации проекта планируется в 2015 году с вводом второй группы автотрансформаторов (2 х 167 МВА), строительство второй цепи ВЛ-500 кВ после 2020 года	
2	Строительство опорной подстанции 220/110 кВ на Левом берегу города Омска ("Левобережная") с заходами ВЛ-220 кВ "Омская ТЭЦ-4 - Лузино" (подстанция 2 х 200 МВА, линия 4 х 9 км)	Первая очередь (1 х 200 МВА, 2 х 9 км) - в 2013 - 2014 годах	Завершение реализации проекта планируется в 2016 - 2020 годах с вводом второй очереди (1 х 200 МВА, 2 х 9 км)	
3	Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220/110/10 кВ "Московка"	Реализация проекта начата в 2008 году	Завершение реализации проекта планируется в 2012 году	
4	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная" - "ТЭЦ-3"	Реализация проекта планируется в 2011 - 2014 годах		
5	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Октябрьская" - "ТЭЦ-2" (С-40, С-41)	Реализацию проекта планируется начать в 2015 году	Завершение реализации проекта планируется в 2017 году	
6	Реконструкция подстанции 110/10 кВ "Западная"	Реализация проекта планируется в 2011 - 2014 годах		
7	Реконструкция подстанции 110/10 кВ "Северо-Западная"	Реализация проекта планируется в 2011 - 2014 годах		
8	Реконструкция подстанции 110/10 кВ "Съездовская"	Реализация проекта планируется в 2011 - 2014 годах		
9	Реконструкция подстанции 110/10 кВ "Амурская"	Реализацию проекта планируется начать в 2014 году	Завершение реализации проекта планируется в 2016 году	
10	Реконструкция подстанции 110/10 кВ "Октябрьская" (ОПУ, ЗРУ)	Реализацию проекта планируется начать в 2015 году	Завершение реализации проекта планируется в 2016 году	
11	Строительство ВЛ-110 кВ "Левобережная" (220 кВ) - ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-4" - "Петрушенко"	Реализация проекта планируется в 2013 - 2014 годах		
12	Строительство ВЛ-110 кВ "Новокормиловская" - "Валерино" (С-123, С-124)	Реализацию проекта планируется начать в 2015 году	Завершение реализации проекта планируется в 2017 году	
13	Строительство КЛ-110 кВ "Московка" - "Октябрьская"	Реализация проекта планируется в 2011 - 2013 годах		
14	Строительство КЛ-110 кВ "Октябрьская" - "Северо-Западная" (С-19, С-20)	Реализация проекта планируется в 2011 - 2013 годах		
15	Строительство подстанции 110/10 кВ "Кировская" (с телемеханизацией)	Реализация проекта планируется в 2011 - 2015 годах		
16	Строительство подстанции 110/10 кВ "Метро" (с телемеханизацией) с линией 110 кВ "Метро" - "Левобережная" (220 кВ)	Реализация проекта планируется в 2013 - 2014 годах		
17	Строительство подстанции 110/10 кВ "Прибрежная" с КЛ-110 кВ к подстанции "Фрунзенская"	Реализация проекта начата в 2010 году	Завершение реализации проекта планируется в 2011 году	
18	Строительство КЛ-110 кВ "Прибрежная" - "Метро"	Реализация проекта планируется в 2013 - 2014 годах		
19	Строительство подстанции 110/10 кВ "Кристалл" (с телемеханизацией и линией 110 кВ)	Реализацию проекта планируется начать в 2011 году	Завершение реализации проекта планируется в 2016 году	
20	Строительство подстанции 110/10 кВ "Сибзавод" (с телемеханизацией), демонтаж существующей подстанции	Реализацию проекта планируется начать в 2015 году	Завершение реализации проекта планируется в 2017 году	
21	Строительство подстанции 110/10 кВ "Северная" (с телемеханизацией) и КЛ-110 кВ к подстанции 110/10 кВ "Северная" протяженностью 3 км	Реализацию проекта планируется начать в 2015 году	Завершение реализации проекта планируется в 2017 году	
22	Строительство подстанции 110/10 кВ, линий электропередачи (С-15, С-16) ВЛ-110 кВ для электроснабжения объектов "Биокомплекса"	Реализация проекта планируется в 2011 - 2013 годах		
23	Строительство ВЛ-110 кВ "Екатеринославская" - "Полтавская" с реконструкцией подстанции "Екатеринославская"	Реализацию проекта планируется начать в 2015 году	Завершение реализации проекта планируется в 2016 году	
24	Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ "Сосновская"	Реализация проекта планируется в 2014 - 2015 годах		
25	Строительство подстанции 110/10 кВ "Молния" с линией 110 кВ	Реализацию проекта планируется начать в 2015 году	Завершение реализации проекта планируется в 2016 году	
26	Строительство подстанции 110/10 кВ "Заречная" с кабельной линией 110 кВ к подстанции "Новая"	Реализацию проекта планируется начать в 2015 году	Завершение реализации проекта планируется в 2016 году	
27	Реконструкция подстанции 110/10 кВ "Центральная"	Реализацию проекта планируется начать в 2015 году	Завершение реализации проекта планируется в 2016 году	
28	Реконструкция подстанции 110/10 кВ "Новая"	Реализацию проекта планируется начать в 2015 году	Завершение реализации проекта планируется в 2016 году	
3.2. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт

Установленная мощность электрических станций энергетической системы Омской области составляет 1672 МВт.
На долю ТЭЦ, расположенных в городе Омске, приходится 95,7 процента установленной мощности энергетической системы Омской области (1600 МВт).
Оставшиеся 4,3 процента установленной мощности (72 МВт) энергетической системы Омской области составляют генерирующие мощности (блок-станции) промышленных предприятий нефтехимического комплекса Омской области - общества с ограниченной ответственностью "Омсктехуглерод" (далее - ООО "Омсктехуглерод"), общества с ограниченной ответственностью "Омск-Полимер" (далее - ООО "Омск-Полимер"), открытого акционерного общества "Омскшина" (далее - ОАО "Омскшина"), открытого акционерного общества "Омский каучук" (далее - ОАО "Омский каучук").
ТЭЦ входят в состав ОАО "ТГК-11", которое в Омской области функционирует в виде Омского филиала ОАО "ТГК-11".
ОАО "ТГК-11" создано в 2005 году в ходе реформирования энергетической системы Российской Федерации. Омский филиал ОАО "ТГК-11" создан в 2007 году на основании решения Совета директоров ОАО "ТГК-11".
Омский филиал ОАО "ТГК-11" является крупнейшим производителем электрической и тепловой энергии на территории Омской области.
В общем объеме производимой на территории Омской области электрической и тепловой энергии ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" вырабатывается:
- до 97,4 процента электрической энергии;
- до 43 процентов тепловой энергии (по городу Омску - до 74 процентов от общего объема вырабатываемой тепловой энергии).
В состав Омского филиала ОАО "ТГК-11" входят следующие генерирующие источники - действующие ТЭЦ:
- ТЭЦ-2 - работает в режиме котельной, основное топливо - природный газ (в качестве топлива используется также кузнецкий уголь, мазут). Введена в эксплуатацию в 1941 году, установленная мощность - 378 Гкал/час;
- ТЭЦ-3 - основное топливо - природный газ (в качестве топлива используется также мазут). Введена в эксплуатацию в 1954 году, установленная мощность - 370 МВт / 1430 Гкал/час;
- ТЭЦ-4 - основное топливо - экибастузский каменный уголь (в качестве топлива используется также природный газ, мазут). Введена в эксплуатацию в 1965 году, установленная мощность - 535 МВт / 1500 Гкал/час;
- ТЭЦ-5 - основное топливо - экибастузский каменный уголь (в качестве топлива используется также мазут). Введена в эксплуатацию в 1980 году, установленная мощность - 695 МВт / 1735 Гкал/час;
- Кировская районная котельная (далее - КРК) - основное топливо - природный газ (в качестве топлива используется также мазут). Ввод в эксплуатацию первого агрегата состоялся в 1969 году, установленная мощность 585 Гкал/час.
Установленная мощность ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" - 1600 МВт / 5628 Гкал/час.
В 2009 году на ТЭЦ-3 выведен из эксплуатации турбоагрегат Р-25-90/18, станционный номер 3 (ст. N 3) мощностью 25 МВт. Установленная мощность ТЭЦ-3 снизилась с 375 до 350 МВт.
В 2010 году на ТЭЦ-2 выведен из эксплуатации котлоагрегат ст. N 1 мощностью 38,7 Гкал/час. Установленная мощность ТЭЦ-2 снизилась с 416,7 до 378 Гкал/час. При реконструкции ТЭЦ-3 в 2010 - 2011 годах проведен демонтаж трех котлоагрегатов ст. N 1, N 2, N 3.
Электрогенерирующее оборудование первой очереди ТЭЦ-3 (турбоагрегаты ст. N 4 - 9), установленное в период с 1956 по 1958 годы на параметры острого пара 90 атмосфер, достигло паркового ресурса. Турбоагрегаты ст. N 4, 6, 7, 9 по заключениям соответствующих организаций получили продление индивидуального ресурса до 2011 - 2015 годов. Турбоагрегат ст. N 8 Р-25-90/18, установленный в 1958 году, модернизирован в 1988 году (заменена проточная часть) и имеет индивидуальный ресурс до 2026 года.
Турбоагрегаты второй очереди ТЭЦ-3 (турбоагрегаты ст. N 10 - 13), установленные в период с 1961 по 1964 годы, также достигли паркового ресурса, но по заключениям соответствующих организаций их индивидуальный ресурс продлен до 2018 - 2026 годов.
На ТЭЦ-4 парковый ресурс отработали турбоагрегаты ст. N 4, 5, 6, 7. Индивидуальный ресурс турбоагрегата ст. N 4 истекает в 2010 году, ст. N 5 - в 2016 году, ст. N 6 - в 2010 году, ст. N 7 - в 2012 году. В настоящее время на ТЭЦ-4 котлоагрегат ст. N 6 (Е-320-140) и турбоагрегат ст. N 8 (Р-100-130) находятся на консервации в связи со снижением потребления пара промышленными потребителями. Вывод из эксплуатации и демонтаж указанных агрегатов Омским филиалом ОАО "ТГК-11" не планируется.
Турбоагрегаты ТЭЦ-5 (ст. N 1 - 5) имеют парковый ресурс до 2012 - 2021 годов.
Состав оборудования ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" приведен в приложении N 5 к Программе.

Структура установленной мощности ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11"

N п/п	Наименование ТЭЦ	Электрическая мощность	Тепловая мощность	
		МВт	В процентах от общего объема	Гкал/час	В процентах от общего объема	
1	ТЭЦ-2			378	7	
2	ТЭЦ-3	370	23	1430	25	
3	ТЭЦ-4	535	33,5	1500	27	
4	ТЭЦ-5	695	43,5	1735	31	
5	КРК			585	10	
	ВСЕГО	1600	100	5628	100	

Вывод из эксплуатации мощностей, вырабатывающих электрическую энергию, на существующих ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" в 1984 - 2009 годах

Тип и станционный номер агрегата	Установленная мощность, МВт	Год списания	
Омская ТЭЦ-1	
Итого по станции	21	1986	
Омская ТЭЦ-2	
Р-4-13/1,2 ст. N 1	4	1984	
ПТ-12-39 ст. N 2	12	1986	
ПТ-25-39 ст. N 3	25	1992	
Сименс-шукерт ст. N 4	25	1988	
Итого по станции	66		
Омская ТЭЦ-3	
Р-10-15/1,2, ст. N 5	10	1995	
ПТ-25-90-10М, ст. N 1	25	2004	
ПТ-25-90-10М, ст. N 2	25	2006	
Р-25-90/18, ст. N 3	25	2009	
Итого по станции	85		
Омская ТЭЦ-4	
ПТ-50-130, ст. N 1	50	1989	
ПТ-50-130, ст. N 2	50	1991	
ПТ-50-130, ст. N 3	50	1993	
Итого по станции	150		

Блок-станции промышленных предприятий нефтехимического комплекса Омской области представлены четырьмя электростанциями:
1. Теплоэлектростанция ООО "Омсктехуглерод":
- установленная электрическая мощность - 18 МВт;
- установленная тепловая мощность - 38,4 Гкал/час.
2. Газотурбинная электростанция ООО "Омск-Полимер":
- установленная электрическая мощность - 6 МВт;
- установленная тепловая мощность - 12 Гкал/час.
3. Теплоэлектростанция ОАО "Омскшина" установленной электрической мощностью 12 МВт.
4. Теплоэлектростанция ОАО "Омский каучук":
- установленная электрическая мощность - 36 МВт;
- установленная тепловая мощность - 592,6 Гкал/час.
Блок-станции ООО "Омсктехуглерод", ООО "Омск-Полимер", ОАО "Омскшина" подключены на параллельную работу к Омской энергетической системе.
Теплоэлектростанция ОАО "Омский каучук" (50 процентов от общей мощности блок-станций промышленных предприятий) с 2007 года находится на стадии пуско-наладочных работ и на параллельную работу к Омской энергетической системе не подключена. При этом блок-станция вырабатывает электрическую энергию напряжением 6,3 кВ и имеет техническую связь с Омской энергетической системой через шесть кабельных линий и подстанции 110/6 кВ ГПП-1, ГПП-2 ОАО "Омский каучук".
Состав оборудования существующих электростанций (блок-станций) промышленных предприятий нефтехимического комплекса Омской области

N п/п	Наименование и тип агрегата	Количество единиц оборудования (шт.)	Производительность
(тонн/час, МВт)	Вид топлива	
ООО "Омсктехуглерод"	
1	Паровая турбина Р-6-1,2/0,5	3	6 МВт	Технологический газ, получаемый в процессе производства техуглерода	
2	Турбогенератор Т-6-2УЗ	3	6 МВт		
ООО "Омск-Полимер"	
1	Паровой котел БЭМ-16/1,4-225ГМ	1	16 тонн/час	Газ	
2	Котел-утилизатор КГТ 20/1,3-300	1	17 тонн/час	Газ	
3	Газотурбинный агрегат ГТА-6РМ	1	6 МВт	Газ	
ОАО "Омскшина"	
1	Паровая турбина Р-6-1,2/0,5	2	6 МВт	Газ	
2	Турбогенератор Т-6-2УЗ	2	6 МВт	Газ	
ОАО "Омский каучук"	
1	Котел КВГ-3ГМ	2	75 тонн/час	Природный газ	
2	Котел-утилизатор КУП-2500	2	8,7 тонн/час	Природный газ	
3	Котел КВГ-2М-ГМ	4	95 тонн/час	Природный газ	
4	Котел-утилизатор КУП-2500	2	11,3 тонн/час	Природный газ	
5	Турбина Р-12-3,4/1,0	3	12 МВт	Природный газ	
6	Генератор Т-12-2УЗ	3	12 МВт	Природный газ	

В целях развития в Омской области генерирующих мощностей в 2011 - 2015 годах планируется проведение мероприятий по реконструкции и модернизации ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11", ввод в промышленную эксплуатацию блок-станций промышленных предприятий, а также строительство генерирующих объектов в муниципальных районах Омской области.
В Омском филиале ОАО "ТГК-11" в 2011 - 2015 годах планируется выполнение следующих мероприятий, направленных на увеличение установленной электрической мощности омских ТЭЦ (в первую очередь - ТЭЦ-3):
- строительство на ТЭЦ-3 парогазовой установки мощностью 90 МВт (ПГУ-90) с вводом в 2012 году;
- техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегатов ст. N 12, 13 на ТЭЦ-3 с увеличением установленной мощности каждой турбины до 60 МВт (прирост мощности по 10 МВт) со сроками ввода в 2012 и в 2013 годах.
Реконструкция турбоагрегатов заключается в замене части узлов и деталей турбин, подшипников, узлов системы регулирования, частичной замене маслопроводов системы регулирования и смазки, реконструкции и замене конденсатора турбины;
- ввод на ТЭЦ-3 генерирующих мощностей в объеме 120 МВт с началом реализации проекта в 2012 году и вводом в эксплуатацию в 2015 году. Состав оборудования определяется дополнительно до 2012 года с учетом ввода на ТЭЦ-3 ПГУ-90;
- техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегатов ст. N 1, N 2 типа ПТ-80/100-130/13 на ТЭЦ-5 с увеличением установленной мощности каждой турбины до 98 МВт (прирост мощности 18 МВт) со сроками ввода в 2014 году и в 2015 году. Реконструкция турбоагрегатов ТЭЦ-5 осуществляется путем увеличения пропускной способности проточной части цилиндра низкого давления.
Рост генерирующих мощностей блок-станций промышленных предприятий планируется за счет ввода в промышленную эксплуатацию в 2011 году теплоэлектростанции мощностью 36 МВт в ОАО "Омский каучук".
С целью развития генерирующих объектов в муниципальных районах Омской области планируется строительство в городе Таре ТЭЦ, использующей в качестве топлива торф Степановского месторождения, расположенного в 2,5 км к юго-востоку от города Тары. Балансовый запас торфа Степановского месторождения составляет свыше 38 млн. тонн. Годовая потребность в топливе Тарской ТЭЦ планируется в объеме 240 тыс. тонн. Установленная электрическая мощность Тарской ТЭЦ составит 42 МВт, тепловая мощность - 30 Гкал/час.
Ввод в эксплуатацию Тарской ТЭЦ позволит:
- повысить энергобезопасность Тарского муниципального района Омской области;
- снизить затраты электросетевых компаний на транспортировку электрической энергии;
- перевести две котельные в городе Таре в пиковый режим работы, что существенно сократит тарифы на тепловую энергию.
Реализация проекта планируется в 2011 - 2013 годах за счет средств инвестора - ЗАО "Основа-Холдинг".

Перечень
планируемых в 2011 - 2015 годах к строительству и реконструкции электрических станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт

Наименование мероприятия	Ввод мощности, МВт	Степень реализации проекта в 2011 - 2015 годах	
ТЭЦ-3	
Техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегата ст. N 12 (ВПТ-50-3) с увеличением установленной мощности до 60 МВт	10	Реализация проекта планируется в 2012 году	
Техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегата ст. N 13 (Р-50-130-1) с увеличением установленной мощности до 60 МВт	10	Реализация проекта планируется в 2013 году	
Строительство парогазовой установки (ПГУ-90) мощностью 90 МВт	90	Реализация проекта начата в 2010 году, завершение планируется в 2012 году	
Ввод генерирующих мощностей в объеме 120 МВт. Состав оборудования определяется дополнительно до 2012 года с учетом ввода ПГУ-90 (примечание: завершение реализации проекта с вводом в эксплуатацию мощности планируется в 2015 году)	120	Реализацию проекта планируется начать в 2012 году	
ТЭЦ-5	
Техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегата ст. N 1 (ПТ-80/100-130/13) с увеличением установленной мощности до 98 МВт	18	Реализация проекта планируется в 2014 году	
Техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегата ст. N 2 (ПТ-80/100-130/13) с увеличением установленной мощности до 98 МВт	18	Реализация проекта планируется в 2015 году	
Блок-станции промышленных предприятий	
Ввод в промышленную эксплуатацию теплоэлектростанции в ОАО "Омский каучук"	36	Реализация проекта планируется в 2011 году	
Электростанции в муниципальных районах Омской области	
Строительство в городе Таре ТЭЦ, использующей в качестве топлива торф	42	Реализация проекта планируется в 2010 - 2013 годах	
Всего увеличение установленной мощности энергетической системы Омской области до 2015 года	344		

Электрическими станциями, расположенными на территории Омской области, осуществляется выработка как электрической, так и тепловой энергии.
Основными производителями тепловой энергии в городе Омске являются Омский филиал ОАО "ТГК-11" (73,4 процента от общего объема тепловой энергии, производимой предприятиями в городе Омске), а также муниципальное предприятие города Омска "Тепловая компания" (6,5 процента от общего объема тепловой энергии, производимой предприятиями в городе Омске). Кроме того, на территории города Омска теплоснабжение потребителей осуществляют 24 предприятия.
Теплоснабжение потребителей в муниципальных районах Омской области осуществляется от котельных, использующих в качестве топлива природный газ, уголь, мазут, дрова.
Всего на территории муниципальных районов Омской области действуют 1706 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социального назначения, в том числе 501 котельная на балансе муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, 917 котельных на балансе сельских администраций, 288 котельных, находящихся на балансе прочих предприятий (ведомственных).
Общее число объектов, отапливаемых котельными в муниципальных районах Омской области, - 747882, в том числе 21087 - объекты федеральной собственности (3 процента в общем объеме объектов, отапливаемых от котельных в муниципальных районах Омской области), 36335 - объекты областной собственности (5 процентов), 171276 - объекты собственности муниципального района (23 процента), 26180 - объекты собственности сельских поселений (4 процента), 250102 - объекты жилищного фонда (33 процента), 242902 - объекты, находящиеся в собственности прочих потребителей (32 процента).
Всего в Омской области отапливается 5350791 объект, из них в городе Омске - 4602909.
Объемы потребления тепловой энергии в Омской области за последние пять лет составляли:
- 2006 год - 25207,6 тыс. Гкал.;
- 2007 год - 25547,4 тыс. Гкал.;
- 2008 год - 25393,7 тыс. Гкал.;
- 2009 год - 24672 тыс. Гкал;
- 2010 год - 25683 тыс. Гкал.

Перечень
основных потребителей тепловой энергии Омского филиала ОАО "ТГК-11" в 2010 году

Потребители	Теплоисточники	Объем потребления, Гкал	
ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ"	ТЭЦ-3,4	2362495	
Открытое акционерное общество "Первая грузовая компания"	ТЭЦ-3	142585	
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный университет"	ТЭЦ-3,5	45004	
ОАО "Омский каучук"	ТЭЦ-3	41111	
Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова"	ТЭЦ-5	25303	
Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение "57 эксплуатационно-техническая комендатура" (войсковая часть 62682)	ТЭЦ-5	24493	
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"	ТЭЦ-3,5	21260	
Открытое акционерное общество "Транссибнефть"	ТЭЦ-4	20058	
ЗАО "Экоойл"	ТЭЦ-3	20348	
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта"	ТЭЦ-5	17477	

Динамика и структура потребления тепловой энергии, вырабатываемой Омским филиалом ОАО "ТГК-11"

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	
	Гкал	Процент	Гкал	Процент	Гкал	Процент	Гкал	Процент	Гкал	Процент	
Полезный отпуск тепловой энергии	10923423	100,00	10184703	100,00	10428863	100,00	10444373	100,00	10312762	100,00	
в том числе											
Промышленность	2975705	27,24	2686040	26,37	2498020	23,95	2651585	25,39	2633894	25,54	
Строительство	136429	1,25	144598	1,42	146031	1,40	127522	1,22	128170	1,24	
Транспорт и связь	425431	3,89	393514	3,86	352661	3,38	298801	2,86	314738	3,05	
Жилищно-коммунальный комплекс	124652	1,14	57931	0,57	61098	0,59	61666	0,59	51579	0,50	
Население	4710396	43,12	4557251	44,75	4890962	46,90	4914617	47,06	4695694	45,53	
Бюджетные потребители	1179380	10,80	1080677	10,61	1081520	10,37	1010811	9,68	980403	9,51	
Потери транспортировщиков	800520	7,33	655752	6,44	769868	7,38	692066	6,63	715012	6,93	
Прочие	570910	5,23	608940	5,98	628703	6,03	687305	6,58	793272	7,70	

3.3. Сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 110 кВ

Основу электросетевого комплекса Омской области (напряжением ниже 110 кВ) составляют линии электропередачи и подстанции филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" и МУПЭП "Омскэлектро" города Омска.
Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" обслуживает на территории города Омска и в муниципальных районах Омской области:
- 36719,68 км линий электропередачи напряжением 0,4; 6; 10; 35 кВ;
- 192 подстанции напряжением 35 кВ с общей мощностью трансформаторов 1828,38 МВА;
- 9559 трансформаторных подстанций напряжением 6 - 10/0,4 кВ с общей мощностью трансформаторов 2103,6 МВА.
МУПЭП "Омскэлектро" города Омска (создано в 1993 году, в виде МУПЭП существует с 2002 года) обслуживает более 60 процентов электрических сетей на территории города Омска напряжением 0,4 - 10 кВ:
- кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 1836,7 км;
- кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ - 1371,3 км;
- воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 271,2 км;
- воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ - 1583,7 км;
- трансформаторные подстанции и распределительные пункты - 1603 шт.

Сводные данные по развитию в Омской области в 2011 - 2015 годах электрической сети, класс напряжения которой ниже 110 кВ

Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объемный показатель	
Строительство кабельных линий (0,4, 10, 35 кВ)	км	103	
Строительство воздушных линий (0,4, 10, 35 кВ)	км	627,3	
Строительство распределительных пунктов (0,4 - 10 кВ)	шт.	3	
Строительство трансформаторных подстанций (0,4 - 10 кВ)	шт.	4	
Строительство подстанции 35/10 кВ для электроснабжения объектов "Биокомплекса"	шт.	1	
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций	шт.	40	
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в том числе, с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод	км	114,1
66,1	
Реконструкция воздушных линий 10 кВ	км	4	
Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 10 кВ	шт.	28	
4. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность в Омской области

Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность на территории Омской области в 2011 - 2015 годах сформирован на основе официальных прогнозов ОАО "СО ЕЭС", с учетом анализа отчетной динамики и структуры потребления электрической энергии в Омской области в 2006 - 2010 годах, динамики изменения максимума нагрузки в энергетической системе Омской области, данных сетевых организаций об объемах потребления по основным потребителям и реализации крупных инвестиционных проектов по созданию новых промышленных производств, объектов инфраструктуры.
В 2000 - 2008 годах в Омской области прослеживался устойчивый рост спроса на электрическую энергию. Среднегодовой темп роста потребления электрической энергии составлял около 1,6 процента.
В 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике объем электропотребления снизился на 3,5 процента к уровню 2008 года и составил 10184 млн. кВт.ч.
В 2010 году объем электропотребления вновь начал расти и составил 10392 млн. кВт.ч. (102 процента к уровню 2009 года).
В структуре потребления электрической энергии на территории Омской области традиционно высокую долю занимает промышленность - в 2006 - 2010 годах - порядка 44 процентов. При этом в структуре промышленного производства наибольшая доля относится к обрабатывающим отраслям промышленности (нефтехимической, машиностроительной) - до 30 процентов от общего объема электропотребления в Омской области.
В 2006 - 2008 годах наблюдался рост потребления электрической энергии населением - с 1340 до 1467 млн. кВт.ч (на 9,5 процента).
В 2006 - 2010 годах основными потребителями, составляющими не менее 1% от общего объема электропотребления в Омской области, являлись:
- ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ";
- ОАО "ОмскВодоканал";
- Омское отделение Западно-Сибирской железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги";
- ОАО "Омский каучук";
- ОАО "Омскшина".

Перечень основных крупных потребителей электрической энергии

млн. кВт.ч.	
Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	
ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ"	1207	1188	1237	1277	1299	
Омское отделение Западно-Сибирской железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги"	1197	1166	1141	972	1007	
ОАО "Омский каучук"	277,7	266,6	236,4	234,5	236,8	
ЗАО "Экоойл"	90,5	85,2	83,2	91,6	76,1	
ОАО "Омскшина"	230,4	221,0	206,2	145,4	165,2	
ОАО"ОмскВодоканал"	87,2	84,4	84,4	80,9	79,4	
ОАО "САН ИнБев"	67,1	74,1	72,3	50,5	47,2	
Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова"	54,7	57,6	57,1	55,7	54,9	
"ПО "Полет" - филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	38,4	42,6	37,2	40,4	42,1	
ООО "Инмарко"	27,0	29,6	31,5	30,2	27,4	
ОАО Акционерная компания "Омскагрегат"	25,2	25,0	24,0	19,2	16,6	
Федеральное государственное унитарное предприятие Омское производственное объединение "Иртыш"	21,8	19,7	22,0	20,3	21,0	
ОАО "Мясокомбинат Омский"	17,8	16,2	17,5	13,1	4,6	
ОАО "Омский комбинат строительных конструкций"	13,5	13,1	11,8	8,0	8,7	
ОАО "Мельница"	12,4	17,3	19,1	16,7	15,1	
ОАО "Хлебодар"	12,0	10,8	12,2	11,9	12,4	
ООО "Завод строительных конструкций N 1"	6,8	24,4	21,1	11,0	12,1	
ОАО "Сладонеж"	6,5	5,9	13,6	11,9	11,8	
ОАО "Омсккровля"	6,2	7,3	5,4	5,2	7,7	
ОАО "Конструкторское бюро транспортного машиностроения"	1,4	1,5	37,5	61,7	82,4	
Прогноз спроса на электрическую энергию и мощности в Омской области в 2011 - 2015 годах

Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
Потребление электрической энергии в энергетической системе Омской области, млн. кВт.ч	10589	10793	11073	11290	11536	
Максимум потребления электрической энергии в энергетической системе Омской области, МВт	1780	1815	1863	1900	1942	

Структура потребления электрической энергии в Омской области в 2006 - 2010 годах по видам экономической деятельности

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	
	млн. кВт.ч	процент от общего объема потребленной электрической энергии	млн. кВт.ч	процент от общего объема потребленной электрической энергии	млн. кВт.ч	процент от общего объема потребленной электрической энергии	млн. кВт.ч	процент от общего объема потребленной электрической энергии	млн. кВт.ч	процент от общего объема потребленной электрической энергии	
Сельское хозяйство	299	2,9	343	3,3	338	3,2	314	3,1	308	3,0	
Промышленность, в том числе	4609	44,69	4527	43,48	4587	43,46	4463	43,78	4552	43,80	
Обрабатывающие производства	2990	29,0	2737	26,3	2730	25,9	2688	26,4	2745	26,4	
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1619	15,69	1790	17,18	1857	17,56	1775	17,38	1807	17,4	
Добыча полезных ископаемых	1	0,01	2	0,02	4	0,04	2	0,02	2	0,02	
Строительство	155	1,5	146	1,4	179	1,7	143	1,4	130	1,3	
Транспорт и связь	1413	13,7	1362	13,1	1351	12,8	1324	13,0	1343	12,92	
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	82	0,8	73	0,7	63	0,6	61	0,6	65	0,6	
Потреблено населением	1340	13,0	1426	13,7	1467	13,9	1416	13,9	1450	13,9	
Прочие виды экономической деятельности	1134	11,0	1322	12,7	1266	12,0	1253	12,3	1267	12,2	
Потери в электрических сетях	1278	12,4	1207	11,6	1298	12,3	1208	11,9	1275	12,26	
Потреблено электрической энергии, всего	10311	100,0	10408	100,0	10553	100,0	10184	100,0	10392	100,0	

5. Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области

Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области на 2011 - 2015 годы сформирован на основе анализа баланса и структуры выработки электрической энергии в 2006 - 2010 годах, с учетом реализации мероприятий по вводу генерирующих мощностей в энергетической системе Омской области:
- в 2011 году - ввод 36 МВт в ОАО "Омский каучук";
- в 2012 году - ввод в эксплуатацию ПГУ-90 на ТЭЦ-3, реконструкция турбоагрегата ст. N 12 с увеличением мощности на 10 МВт;
- в 2013 году - реконструкция турбоагрегата ст. N 13 на ТЭЦ-3 с увеличением мощности на 10 МВт, вывод турбоагрегата ст. N 10 мощностью 50 МВт после ввода ПГУ-90;
- в 2014 году - реконструкция турбоагрегата ст. N 1 на ТЭЦ-5 с увеличением мощности на 18 МВт;
- в 2015 году - реконструкция турбоагрегата ст. N 2 на ТЭЦ-5 с увеличением мощности на 18 МВт, ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей в объеме 120 МВт на ТЭЦ-3.
В 2006 - 2010 годах доля электрической энергии, вырабатываемой ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" и блок-станциями промышленных предприятий, в общем балансе электрической энергии в энергетической системе Омской области составляла от 61 до 65 процентов.
Анализ загрузки ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" в 2006 - 2010 годах показал, что наименьшее использование установленной мощности электростанции имеет ТЭЦ-4 - от 30 до 40 процентов.
Наибольшую загрузку несет ТЭЦ-5, установленная мощность которой используется в объеме от 45 до 60 процентов.
В структуре выработки электрической энергии электростанциями Омской энергетической системы основную долю занимает электрическая энергия ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" - в 2006 - 2010 годах от 96,6 до 97,2 процента от общего объема вырабатываемой электрической энергии.
Доля выработки электрической энергии блок-станциями промышленных предприятий в 2006 - 2010 годах не более 3,4 процента.
До 56 процентов электрической энергии, вырабатываемой ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11", производится ТЭЦ-5.

Баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
Баланс электрической энергии	
Потребление электрической энергии в энергетической системе Омской области, всего, млн. кВт.ч	10311	10408	10553	10184	10392	10589	10793	11073	11290	11536	
Выработка электрической энергии, всего, млн. кВт.ч, в том числе:	6348	6347	7234	6404	6771	6989	7193	7278	7495	7741	
1. Выработка электрической энергии омскими ТЭЦ, млн. кВт.ч	6131	6137	7033	6237	6581	6789	6893	6973	7190	7436	
2. Выработка электрической энергии блок-станциями промышленных предприятий, источниками в муниципальных районах Омской области, млн. кВт.ч	217	210	201	167	190	200	300	305	305	305	
Сальдо-переток электрической энергии в Омской энергетической системе, млн. кВт.ч	3963	4061	3319	3780	3621	3600	3600	3795	3795	3795	
Доля выработки электрической энергии омскими ТЭЦ, блок-станциями промышленных предприятий, источниками в муниципальных районах Омской области в общем объеме потребления электрической энергии, процент	61,6	61,0	68,5	62,9	65,2	66,0	66,6	65,7	66,4	67,1	
Доля сальдо-перетока в общем объеме потребления электрической энергии, процент	38,4	39,0	31,5	37,1	34,8	34,0	33,4	34,3	33,6	32,9	
Баланс мощности	
Максимум потребления электрической энергии в энергетической системе Омской области, всего, МВт	1776	1784	1746	1759	1794	1780	1815	1863	1900	1942	
Установленная электрическая мощность электростанций, МВт, в том числе:	1654	1641	1641	1616	1636	1672	1772	1732	1792	1930	
1. Установленная электрическая мощность омских ТЭЦ, МВт	1630	1605	1605	1580	1600	1600	1700	1660	1678	1816	
2. Установленная электрическая мощность блок-станций промышленных предприятий, источников в муниципальных районах Омской области, МВт	24	36	36	36	36	72	72	72	114	114	
Генерация мощности электростанциями Омской энергетической системы, всего, МВт, в том числе:	1206	1062	1165	1159	1212	1453,7	1454	1504	1514	1670	
Генерация мощности ТЭЦ-3, МВт	256	219	229	260	296	364,7	365	415	425	545	
Генерация мощности ТЭЦ-4, МВт	313	208	226	238	281	366	366	366	366	366	
Генерация мощности ТЭЦ-5, МВт	610	606	684	636	610	695	695	695	695	731	
Генерация мощности блок-станциями промышленных предприятий, источниками в муниципальных районах Омской области, МВт	27	29	26	25	25	28	28	28	28	28	
Сальдо-переток мощности в энергетической системе Омской области, МВт	570	722	581	600	582	326,3	361	359	386	328	
Доля сальдо-перетока в максимуме потребления электрической энергии в энергетической системе Омской области, процент	32,1	40,5	33,3	34,1	32,4	18,3	19,9	19,3	20,3	21,1	

Динамика выработки и потребления тепловой энергии в Омской области в 2011 - 2015 годах

С учетом анализа потребления тепловой энергии в Омской области в 2006 - 2010 годах, планируемых к реализации инвестиционных проектов, а также намечаемых к проведению мероприятий по сокращению потерь в тепловых сетях в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы" потребление тепловой энергии в Омской области прогнозируется на уровне 24000 - 25000 тыс. Гкал в год с сохранением имеющейся региональной структуры теплопотребления (доля города Омска около 60 процентов, села - 40 процентов).

Прогноз выработки тепловой энергии ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" в 2011 - 2015 годах, тыс. Гкал

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
ТЭЦ-3	3439,0	3483,7	3529,0	3574,9	3621,3	
ТЭЦ-4	1845,2	1838,2	1838,2	1838,2	1838,2	
ТЭЦ-5	3718,1	3766,4	3815,4	3865,0	3915,2	
ТЭЦ-2	870,9	882,3	893,7	905,4	917,1	
КРК	1245,6	1261,8	1278,2	1294,8	1311,7	
Всего	11118,8	11232,4	11354,5	11478,3	11603,5	

Приоритетным направлением развития теплосетевого комплекса в Омской области в 2011 - 2015 годах является реализация проектов по:
- реконструкции ПНС-10;
- строительству теплотрасс для подключения новых потребителей (теплотрасса "Прибрежная", по ул. 22 Апреля);
- реконструкции теплотрассы от ПНС-8 до Октябрьского моста (2 х Ду 1000, протяженностью 2 х 440 м);
- реконструкции ПНС-5;
- реконструкции ПНС-11;
- реконструкции участка теплотрассы от ПНС-6 до ТК-V-В-89/1 (2 х Ду 1000, 2 х 500 м);
- строительству второй очереди теплотрассы "Релеро" (2 х Ду 800, 2 х 3200 м);
- строительству второй очереди теплотрассы "Прибрежная" (до 11 микрорайона, 2 х Ду 500);
- реконструкция Центрального луча от ТЭЦ-3 до III-Ц-33/1;
- строительство ПНС-15;
- строительство ПНС-16;
- строительство ПНС-13а.
В настоящее время Администрацией города Омска совместно с Омским филиалом ОАО "ТГК-11", МП города Омска "Тепловая компания" ведется разработка Схемы теплоснабжения города Омска. Определение тепловых нагрузок, формирование конкретного перечня мероприятий по развитию теплосетевого комплекса Омской области будет проводиться на основании решений, закрепленных Схемой после ее утверждения в рамках ежегодной корректировки настоящей Программы.
В целях обеспечения производства электрической энергии в соответствии с указанным перспективным балансом в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Омской области на предстоящий отопительный период планируется осуществлять расчет перспективной потребности в топливе котельных, расположенных в городе Омске и муниципальных районах Омской области.
В 2010 году ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" потреблены следующие объемы топлива:

	Газ, млн. куб. м	Мазут, тыс. тонн	Уголь, тыс. тонн	
ТЭЦ-3	823,91	2,89		
ТЭЦ-4	86,71	4,93	1385,9	
ТЭЦ-5		6,4	2854,5	
ТЭЦ-2	103,3	0,18	24,24	
КРК	183,9	0,52		
Всего	1197,82	14,92	4264,64	

Перспективная потребность в топливе ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" для обеспечения производства электрической энергии в соответствии с перспективным балансом сформирована на основе прогнозных показателей выработки тепловой и электрической энергии в 2011 - 2015 годах.

Перспективная потребность в топливе ТЭЦ Омского филиала ОАО "ТГК-11" на 2011 - 2015 годы

Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
ТЭЦ-3	
Газ, млн. куб. м	795,2	810,3	758,8	749,8	760,5	
Мазут, тыс. тонн	1,7	2,5	3,5	3,5	3,5	
ТЭЦ-4	
Газ, млн. куб. м	81,0	99,7	99,7	99,7	99,7	
Мазут, тыс. тонн	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	
Уголь, тыс. тонн	1239,8	1216,6	1229,6	1243,0	1256,7	
ТЭЦ-5	
Мазут, тыс. тонн	7,12	6,9	6,9	6,9	6,9	
Уголь, тыс. тонн	2685,6	2722,9	2758,6	2794,6	2831,2	
ТЭЦ-2	
Газ, млн. куб. м	97,3	98,9	100,4	102,0	103,6	
Мазут, тыс. тонн	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
Уголь, тыс. тонн	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	
Кировская районная котельная	
Газ, млн. куб. м	172,4	175,6	189,3	191,7	191,7	
Всего по Омскому филиалу ОАО "ТГК-11"	
Газ, млн. куб. м	1145,9	1184,5	1148,2	1143,2	1155,5	
Мазут, тыс. тонн	14,78	15,36	16,36	16,36	16,36	
Уголь, тыс. тонн	3954,9	3969,0	4017,7	4067,1	4117,4	
Приложение N 1
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2011 - 2015 годы

Перечень
существующих линий электропередачи филиала открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - Омское предприятие магистральных электрических сетей

N п/п	Наименование линии электропередачи	Класс напряжения, кВ	Количество цепей на опоре	Материал опор	Протяженность, км	
1	ВЛ-534 Барабинская - Таврическая	500	1	металл	147,5	
2	ВЛ-553 Ермаковская ГРЭС - Иртышская	500	1	металл	9,9	
3	ВЛ-555 Иртышская - Таврическая	500	1	металл	117,3	
4	ВЛ-556 Аврора - Таврическая	500	1	железобетон	165,5	
5	ВЛ-557 Экибастузская ГРЭС 1 - Таврическая	500	1	железобетон	133,4	
6	ВЛ Д-1 Ульяновская - Загородная	220	1	металл	2,586	
7	ВЛ Д-1 Ульяновская - Загородная	220	1	железобетон	57,46	
8	ВЛ Д-5/Д-6 ТЭЦ-5 - Ульяновская	220	2	металл	0,63	
9	ВЛ Д-5/С-116 ТЭЦ-5 - Ульяновская	220	2	металл	5,26	
10	ВЛ Д-6/С-117 ТЭЦ-5 - Ульяновская	220	2	металл	5,22	
11	ВЛ Д-7/Д-8 Лузино - Ароматика	220	2	металл	25,7	
12	ВЛ Д-7 Лузино - Ароматика	220	1	металл	1,4	
13	ВЛ Д-17 ТЭЦ-4 - Ароматика	220	1	металл	1,4	
14	ВЛ Д-18/Д-17 Ароматика - ТЭЦ-4	220	2	металл	3,01	
15	ВЛ Д9 Лузино - Называевская	220	1	железобетон	136,8	
16	ВЛ Д-11 Таврическая - Лузино	220	1	железобетон	54,35	
17	ВЛ Д-12 Таврическая - Лузино	220	1	железобетон	54,35	
18	ВЛ Д-11,12 Таврическая - Лузино	220	2	металл	2,85	
19	ВЛ Д-13 Таврическая - Московка	220	1	железобетон	33,25	
20	ВЛ Д-14 Таврическая - Московка	220	1	железобетон	33,25	
21	ВЛ Д-13/Д-14 Таврическая - Московка	220	2	металл	11	
22	ВЛ Д-16 Таврическая - Московка	220	1	металл	46,56	
23	ВЛ Д-15 Ульяновская - Московка	220	1	металл	29,39	
24	ВЛ Д-15/Д-16 Ульяновская - Московка	220	2	металл	0,76	
25	ВЛ Д-15/Д-246 Ульяновская - Московка	220	2	железобетон	26,4	
26	ВЛ Д-246 ТЭЦ-4 - Татарская (опора 237)	220	1	железобетон	77,69	
27	ВЛ Д-15/Д-19 заход на подстанцию Ульяновская	220	2	железобетон	7,94	
28	ВЛ Д-19/ 246 ТЭЦ-4 - Ульяновская	220	2	металл	29,26	
29	ВЛ Д-224 Иртышская - Мынкуль	220	1	металл	0,71	
30	ВЛ Д-225 Иртышская - Валиханово	220	1	металл	0,78	
31	ВЛ Д-224/Д-225 Иртышская - Валиханово	220	2	железобетон	17,75	
32	ВЛ С-5 Полтавка - Горьковское	110	1	железобетон	19,33	
33	ВЛ С-125, С-126 Юбилейная - Булаево	110	2	металл	23,75	
34	ВЛ С-125, С-126 отпайка на подстанцию Юнино	110	2	металл	1,02	
	Общая протяженность линий электропередачи				1283,456	

Приложение N 2
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2011 - 2015 годы

Перечень
существующих подстанций филиала открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - Омское предприятие магистральных электрических сетей

N п/п	Наименование подстанции	Класс напряжения	Силовой автотрансформатор, трансформатор, реактор, трансформатор собственных нужд	Воздушные выключатели*	Масляные выключатели*	Отделитель с короткозамыкателем	Выключатель нагрузки, 1 - 20 кВ	
			Тип	Количество, шт	Тип	Количество, шт	Тип	Количество, шт	Тип	Количество, шт	Тип	Количество, шт	
1	"Таврическая"	500	АОДЦТН-167000/500/220/10	7	ВВМ-500Б	3					ВНАП-101-630	2	
		500	РОДЦ-60000/500	3	ВВМ-500	3							
		500	РОДУ-60000/500	3	HPL550	3							
		500	РОМБС-60000/500	4	GL 317	2							
		220			ВБ-220	9	HPL 245	1					
		35					ВВУ-27,5	6					
		10	ТСН, реактор	10			ВМП-10	10			ТП	1	
2	"Иртышская"	500	АОДЦТН-167000/500/220/10	4	ВВ-500Б	4					ВНР-10/400	2	
		500	РОДЦ-60000/500	3									
		220	АТДЦТН-125000/220/110/10	2	ВВБ-220	3							
		220			ВВД-220	4							
		110			ВВШ-110	9	ВГТ-110	1					
		10	ТСН, реактор	8			ВМПЭ-10	22			ТП	2	
3	"Лузино"	220	АТДЦТН-125000/220/110/10	3			У-220	10					
		110					У-110	17					
		10	ТСН, реактор	7			ВМПЭ-10	19					
4	"Московка"	220	АТДЦТН-250000/220/110/10	2			У-220	5	ОД-220/1000	3			
		110					У-110	12					
		10	ТСН, реактор	7			ВВЭ-М-10	3					
		10					ВМПЭ-10	25					
5	"Ульяновская"	220	АТДЦТН-125000/220/110/10	2			У-220	4					
		220					ВМТ-220	5					
		110					У-110	7					
		10	ТСН, реактор	6			ВМП-10	19					
		10					ВВЭ-М-10	2					
6	"Называевская"	220	АТДЦТН-125000/220/110/10	1					ОД-220/1000	1			
		110					ВГТ-110	11					
		10	ТСН, реактор	6			ВКЭ-10	26					
		10					ВВЭ-М-10	1					
7	"Загородная"	220	АТДЦТН-125000/220/110/6	2					ОД-220/1000	2			
		110					МКП-110	7					
		6	ТСН, реактор	5			ВМП-10	31					
8	"Юбилейная"	110	ТДТН-16000/110/35/10	1			У-110	1					
		110	ТДТН-25000/110/35/10	1			МКП-110	6					
		35					ВМК-35	9					
		10	ТСН	2			ВМПЭ-10	22					
		10					ВВЭ-М-10	3					
9	"Полтавка"	110	ТДТН-10000/110/35/10	1			МКП-110	1	КЗ-110М	2			
		110	ТДТН-10000/110/35/10	1									
		35					ВМ-35	4					
		35					С-35	3					
		10	ТСН	2			ВМПЭ-10	11					

* количество указано с учетом фаз (1 единица оборудования - 3 фазы)

Приложение N 3
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2011 - 2015 годы

Перечень
существующих линий электропередачи напряжением 110 кВ филиала открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Омскэнерго"

Диспетчерское наименование и конечные пункты	Год ввода	Марка и сечение провода	Протяженность линий электропередачи, км	
			Протяженность по трассам	Всего с учетом двухцепного исполнения	
			Итого	Одноцепные, с учетом материала опор	Двухцепные, с учетом материала опор		
				Металл	Железобетон	Металл	Железобетон		
С-1, С-2	ТЭЦ-3 - ГПП-1, ГПП-2 (опоры 1 - 6)	1961	АС-480/43	0,95			0,95		1,9	
С-3, С-4	"Петрушенко" - "Лузино" (опоры 1 - 56)	1964	АС-240/39	12,5				12,5	25	
С-3, С-4	Перезавод у подстанции "Лузино" (опоры 56 - 62)	1975	АС-240/39	1,22				1,22	2,44	
С-5	"Москаленки" - "Полтавка" (опоры 8 - 159)	1980	АЖ-120	31,8		31,8			31,8	
С-5	"Москаленки" - "Полтавка" (опоры 159 - 343)	1980	АЖ-120	35,3		35,3			35,3	
С-5	Заход на подстанцию "Новоцарицино" (опоры 1/159 - 11)	1972	АС-120/19	1,7				1,7	3,4	
С-5	Отпайка на подстанцию "Шербакуль" (опоры 1 - 168)	1973	АС-95/16	31,381		31,381			31,381	
С-5	Заход на подстанцию "Сельская" (опоры 1 - 7)	1974	АЖ-120	1,3		1,3			1,3	
С-6	"Густафьево" - "Ачаирская-Оросительная"	1969	АС-120	49,1		49,1			49,1	
С-6, С-43	Отпайка на подстанцию Иртышской птицефабрики	1973	АС-120	17,651		17,651			17,651	
С-6, С-43	Отпайка на подстанцию "Водозабор"	1978	АС-120	7,427		7,427			7,427	
С-6, С-60	Заход на подстанцию "Ачаирская-Оросительная"	1979	АС-120	1,3				1,3	2,6	
С-7	ТЭЦ-4 - "Загородная" (опоры 70 - 157)	1990	АС-300/48	17,84		17,84			17,84	
С-7, С-8	Отпайка на подстанцию "Новотроицкая"	1977	АС-120	11,4				11,4	22,8	
С-7, С-8	Заходы на подстанцию "Загородная" (опоры 1а - 29а)	1985	АС-300/48	5,928				5,928	11,856	
С-8	ТЭЦ-4 - "Загородная" - "Саргатка" (опоры 70 - 147, 29а)	1977	АС-300/48	19,115		19,115			19,115	
С-8	Заход на Надеждинский ТПК	1981	АС-300	4		4			4	
С-8, С-7	ТЭЦ-4 - "Загородная" - "Саргатка" (опоры 33 - 70)	1977	АС-300/48	8,348				8,348	16,696	
С-8, С-7	Вынос ВЛ с территории ОАО "Омский каучук" (опоры 12 - 33)	1973	АС-300/48	6,93			6,93		13,86	
С-8, С-7	ТЭЦ-4 - "Загородная" - "Саргатка" (опоры 1 - 12)	1961	АС-300/48	3,468			3,468		6,936	
С-9, С-10	ТЭЦ-4 (опоры 1 - 12)	1961	АС-480/43	2,96			2,96		5,92	
С-9, С-10	ТЭЦ-3 - ТЭЦ-4 (опоры 12 - 22)	1979	АС-300/39	2,65			2,65		5,3	
С-9, С-10	ТЭЦ-4 - ОАО "Омский каучук" (опоры 22 - 35)	1967	АС-300/39	3,53			3,53		7,06	
С-11, С-12	Отпайка на подстанцию "Морозовка"	1981	АС-70	0,897				0,897	1,794	
С-11, С-12	"Московка" - "Густафьево"	1955	АС-150/24	13,44			13,44		26,88	
С-13, С-14	"Густафьево" - "Новокормиловка"	1955	АС-150/24	40,1			40,1		80,2	
С-13, С-14	Заход на подстанцию "Новокормиловка"	1981	АС-150	1,27			0,67	0,6	2,54	
С-15, С-16	Отпайка на подстанцию "Богословка"	1983	АС-95	2,68				2,68	5,36	
С-15, С-16	ТЭЦ-4 (опоры 1 - 17)	1967	АС-300/39	4,72			4,72		9,44	
С-15, С-16	ТЭЦ-4 (опоры 17 - 35)	1979	АС-300/39	3,65			3,65		7,3	
С-15/С-101, С-16/С-102	ТЭЦ-5 - "Густафьево" (опоры 35 - 79)	1960	АС-185/29	7,902			7,902		15,804	
С-15/С-101, С-16/С-102	ТЭЦ-5 - "Густафьево" (опоры 79 - 121)	1960	АС-185/29	9,474			9,474		18,948	
С-15/С-101, С-16/С-102	Отпайка на подстанцию "Восточная"	1960	АС-185/29	0,173			0,173		0,346	
С-15/С-101, С-16/С-102	ТЭЦ-5 - "Густафьево" (опоры 121 - 159)	1960	АС-185/29	8,475			8,475		16,95	
С-15/С-101, С-16/С-102	ТЭЦ-5 - "Густафьево" (опоры 159 - 212)	1960	АС-185/29	10,6			10,6		21,2	
С-15/С-101, С-16/С-102	ТЭЦ-5 - "Густафьево" (опоры 79/55 - ГПП-8)	1960	АС-150/24	9,3			9,3		18,6	
С-15/С-101, С-16/С-102	ТЭЦ-5 - ГПП-8 (опоры 6 - 19)	1970	АС-185/29	3,3			3,3		6,6	
С-15/С-101, С-16/С-102	ТЭЦ-5 (опоры 1 - 6)	1983	АС-240/39	1,47			1,47		2,94	
С-15/С-101, С-16/С-102	Отпайка на подстанцию "Амурская"	1975	АС-120/19	3,82				3,82	7,64	
С-17, С-18	"Московка" - "Октябрьская" (опоры 1 - 11)	1979	АС-150/24	1,782				1,782	3,564	
С-17, С-18	"Московка" - "Октябрьская" (опоры 11 - 60)	1955	АС-150/24	9,49			9,49		18,98	
С-17, С-18	Отпайка на ГПП ОАО "Омскшина" (опоры 1/40 - 12)	1965	АС-150/24	1,748			1,748		3,496	
С-17, С-18	Переустройство отпаек на Омский электромеханический завод	1986	АС-150/24	0,17			0,17		0,34	
С-19, С-20	"Октябрьская" - ТЭЦ-3 (опоры 1 - 15)	1954	АС-185/29	2			2		4	
С-19, С-20	"Октябрьская" - ТЭЦ-3 (опоры 15 - 33)	1954	АС-185/29	2,42			2,42		4,84	
С-19, С-20	Переход через реку Омь (опоры 33 - 34)	1954	АС-185/29	0,28			0,28		0,56	
С-19, С-20	"Октябрьская" - ТЭЦ-3 (опоры 34 - 47)	1954	АС-185/29	1,97			1,97		3,94	
С-19, С-20	Отпайка на подстанцию "Центральная"	1960	АС-185/29	0,053			0,053		0,106	
С-19, С-20	"Октябрьская" - ТЭЦ-3 (опоры 47 - 60)	1954	АС-185/29	2,1			2,1		4,2	
С-19, С-20	Опора 60 - подстанция "Северо-Западная"	1954	АС-185/29	4,73			4,73		9,46	
С-19, С-20	ТЭЦ-3 - опора 33	1960	АС-300/48	3,576			3,576		7,152	
С-19, С-20	Опоры 33 - 57 (подстанция "Северо-Западная")	1978	АС-300/48	4,3				4,3	8,6	
С-19, С-20	Отпайка на подстанцию "Съездовская"	1991	АС-185/29	0,2			0,2		0,4	
С-19, С-20	Отпайка на ГПП Сибзавода	1967	АС-185/29	0,95			0,95		1,9	
С-21, С-22	ТЭЦ-4 - "Петрушенко" (опоры 1 - 12)	1971	АС-240/32	2,8			2,8		5,6	
С-21, С-22	Отпайка на очистные сооружения (опоры 1 - 7)	1974	АС-300/48	0,18			0,18		0,36	
С-21, С-22	Отпайка на подстанцию "Сургутская"	1972	АС-70/11	1,9				1,9	3,8	
С-21, С-22	Отпайка на подстанцию "Комсомольская" (опоры 27 - 38)	1956	АС-240/39	2,67			2,67		5,34	
С-21, С-22	Опоры 38 - 47 (подстанция "Комсомольская")	1956	АС-120/19	1,65			1,65		3,3	
С-21, С-22	ТЭЦ-4 (опоры 12/47 - 24)	1956	АС-240/39	2,54			2,54		5,08	
С-21, С-22	Переход через реку Иртыш (опоры 24 - 27)	1956	БС-185/43	1,68			1,68		3,36	
С-21, С-22	Переход через реку Иртыш (опоры 27 - 30)	1956	АС-240/39	0,43			0,43		0,86	
С-21, С-22	Переход через реку Иртыш (опоры 30 - 66)	1956	АС-240/39	8,24			8,24		16,48	
С-23, С-24	Отпайка на подстанцию "Лузино" (тяговая)	1956	АС-150/24	1,57			1,57		3,14	
С-23, С-24	Опоры 44 - 362 ("Москаленки")	1956	АС-150/24	72,411			72,411		144,822	
С-23, С-24	Заход на подстанцию "Марьяновка"	1956	АС-150/24	0,61			0,61		1,22	
С-23, С-24	Отпайка на подстанцию "Татьяновка"	1956	АС-70/11	1,44				1,44	2,88	
С-23, С-24	Заход на подстанцию "Пикетное"	1956	АС-150/24	1,119			1,119		2,238	
С-23, С-24	Подстанция "Лузино" (опоры 1 - 15)	1976	АС-150/24	3,47				3,47	6,94	
С-25	Заход на подстанцию "Кухарево"	1956	АС-120/19	1,215			1,215		2,43	
С-25	Отпайка на подстанцию "Птичье" (опоры 1 - 7)	1980	АС-70/11	1,157	1,157				1,157	
С-25, С-26	Отпайка на подстанцию "Камышловская"	1969	АС-120/19	1,71				1,71	3,42	
С-25, С-26	Заход на подстанцию "Юбилейная" (опоры 168 - 175)	1976	АС-185/29	1,71			1,71		3,42	
С-25, С-26	Недействующий участок (опоры 1 - 5)			1,05			1,05		2,1	
С-25, С-26	"Москаленки" - "Исилькуль" (опоры 1 - 167)	1956	АС-120/19	41,01			41,01		82,02	
С-25, С-26	Отпайка на подстанцию "Ольгино" (опоры 1 - 15)	1964	АС-120/19	3,44			3,44		6,88	
С-26	Заход на подстанцию "Исилькуль"	1956	АС-120/19	4,387			4,387		8,774	
С-27	"Загородная" - "Саргатка" (опоры 273 - 300)	1990	АС-185/29	4,92		4,92			4,92	
С-27	"Загородная" - "Саргатка" (опоры 157 - 273)	1990	АС-300/48	27,72		27,72			27,72	
С-27 (С-7)	Заходы на подстанцию "Загородная" (опоры 29а - 47а, 157)	1985	АС-300/48	3,632				3,632	7,264	
С-27, С-28	Заход на подстанцию "Романенко"	1972	АС-70/11	2,8		2,8			2,8	
С-28	"Загородная" - "Саргатка" (опоры 148 - 272)	1977	АС-300/48	28,766		28,766			28,766	
С-28	"Загородная" - "Саргатка" (опоры 275 - 292)	1977	АС-300/48	4,821	3,101	1,72			4,821	
С-28 (С-27)	Заходы на подстанцию "Загородная" (опоры 1 - 31)	1985	АС-300/48	5,94				5,94	11,88	
С-28, С-27	"Загородная" - "Саргатка" (опоры 272 - 275 - переход)	1961	АС-240/39	1,994	1,422		0,572		2,566	
С-29, С-30	ТЭЦ-3 - ГПП "Заводская" (опоры 1 - 5)	1987	АС-185/29	0,93			0,93		1,86	
С-29, С-30	ТЭЦ-3 - ГПП "Заводская" (опоры 5 - 12)	1954	АС-185/29	2,08			2,08		4,16	
С-29, С-30	С-29
опоры 3 - 4 - 5 - 6	2003	АС-240/39	0,085		0,085			0,085	
С-29, С-30	С-30
опоры 3 - 6	2003	АС-240/39	0,032	0,032				0,032	
С-29, С-30	Опоры 6 - 7	2003	АС-240/39	0,105			0,105		0,21	
С-29, С-30	Опоры 7 - 15	1967	АС-240/39	1,445			1,445		2,89	
С-29, С-30	Опоры 7 - 15	2004	АС-240/39	0,415			0,415		0,83	
С-29, С-30	С-29
Опоры 15 - 1б - 1а - 16	1974	АС-240/39	0,084	0,084				0,084	
С-29, С-30	С-30
опоры 15 - 16	1974	АС-240/39	0,024	0,024				0,024	
С-29, С-30	Опоры 16 - 17 - 18	1974	АС-240/39	0,172			0,172		0,344	
С-29, С-30	С-29, С-30
опора 18 - подстанция "Энтузиастов"	2003	АС-240/39	0,039			0,039		0,078	
С-31	Отпайка на подстанцию "Федоровка" (опоры 1 - 27)	1983	АС-120/19	5,906		5,906			5,906	
С-31, С-32	"Петрушенки" - "Драгунская" (опоры 1 - 23а)	1956	АС-120/19	4,901			4,901		9,802	
С-31, С-32	"Петрушенки" - "Драгунская" (опоры 38а - 109)	1956	АС-120/19	16,457			16,457		32,914	
С-31, С-32	"Петрушенки" - "Драгунская" (опоры 109 - 213)	1956	АС-120/19	24,15			24,15		48,3	
С-31, С-32	"Петрушенки" - "Драгунская" (опоры 213 - 305)	1956	АС-120/19	21,48			21,48		42,96	
С-31, С-32	Отпайка на подстанцию "Любинская"	1956	АС-120/19	1,537			1,537		3,074	
С-31, С-32	Отпайка на подстанцию "Ново-Киевская"	1956	АС-120/19	1,29			1,29		2,58	
С-31, С-32	Отпайка на подстанцию "Ново-Любинская"	1976	АС-120/19	3,77				3,77	7,54	
С-31, С-32	Вынос воздушной линии в зоне Аэропорта	1984	АС-120/19	5,875				5,875	11,75	
С-32	Отпайка на подстанцию "Федоровка" (опоры 1 - 27)	1983	АС-120/19	5,89		5,89			5,89	
С-33, С-34	"Драгунская" - "Называевская" (опоры 306 - 427)	1956	АС-120/19	27,536			27,536		55,072	
С-33, С-34	"Драгунская" - "Называевская" (опоры 427 - 520)	1956	АС-120/19	23,016			23,016		46,032	
С-33, С-34	Отпайка на подстанцию "Кочковатская"	1956	АС-120/19	1,511			1,511		3,022	
С-35	"Называевская" - "Покровка" (опоры 2 - 125/122)	1980	АС-120/19	30,26		30,26			30,26	
С-35	"Называевская" - "Покровка" (опоры 1 - 4, недействующий участок)	1980	АС-120/19	0,5		0,5			0,5	
С-36	"Называевская" - "Крутинская" (опоры 1 - 208)	1970	АС-120/19	53,4		53,4			53,4	
С-36	"Крутинская" - "Чумановская"	1971	АС-70/11	10,17		10,17			10,17	
С-36	Отпайка на подстанцию "Путиловская"	1974	АС-120/19	3,7				3,7	7,4	
С-37	"Чумановская" - "Тюкалинская"	1972	АС-70/11	37,38		37,38			37,38	
С-37	Заход на подстанцию "Атрачи"	1978	АС-70/11	13,95				13,95	27,9	
С-38	"Драгунская" - "Валуевская"	1970	АС-120/19	45,14		45,14			45,14	
С-38	"Валуевская" - "Тюкалинская" (опоры 1 - 48, первый цепной участок)	1970	АС-120/19	11		11			11	
С-38	Заходы на подстанцию "Голубковская"	1990	АС-120/19	0,6				0,6	1,2	
С-38	Заход на подстанцию "Валуевская-2"	1982	АС-120/19	0,52		0,52			0,52	
С-38, С-39	"Валуевская" - "Тюкалинская" (опоры 48 - 100, второй цепной участок)	1970	АС-120/19	11,36				11,36	22,72	
С-39	"Тюкалинская" - "Бекишево" (опоры 1 - 159, первый цепной участок)	1972	АС-120/19	41,3		41,3			41,3	
С-40, С-41	ТЭЦ-2 - "Октябрьская"	1953	АС-120/19	4,427			4,427		8,85	
С-40, С-41	Отпайка на подстанцию "Октябрьская-2"	1976	АС-120/19	0,073			0,073		0,146	
С-42, С-43	"Московка" - "ОВБ-1" (опоры 1 - 14)	1970	АС-185/29	4,6			4,6		9,2	
С-42, С-43	"Московка" - "ОВБ-1" (опоры 14 - 24)	1965	АС-185/29	3,305			3,305		6,61	
С-42, С-43	"Московка" - "ОВБ-1" (опоры 24 - 40)	1965	АС-120/19	7,11			7,11		14,22	
С-42, С-43	Отпайка на подстанцию "ОВБ-1" (опоры 40 - 44)	1970	АС-120/19	1,255			1,255		2,51	
С-42, С-43	Отпайка на подстанцию "Черемховская"	1968	АС-120/19	7				7	14	
С-45, С-46	Отпайка на подстанцию "Омская нефть"	1977	АС-70/11	2,3			2,3		4,6	
С-47, С-48	"Московка" - "Промышленная" (опоры 1 - 20)	1955	АС-300/39	2,19			2,19		4,38	
С-47, С-48	"Московка" - "Промышленная" (опоры 20 - 53)	1980	АС-300/39	4,953				4,953	9,906	
С-47, С-48	"Московка" - "Промышленная" (опоры 53 - 77)	1980	АС-300/39	3,41				3,41	6,82	
С-47, С-48	"Московка" - "Промышленная" (опоры 77 - 95)	1980	АС-300/39	2,256				2,256	4,512	
С-47, С-48	"Московка" - "Промышленная" (опоры 95 - 98)	1980	АС-185/29	0,491			0,491		0,982	
С-47, С-48	Отпайка на подстанцию "Снежная" (бывшие С-42, С-43)	1971	АС-95/16	2,9			2,9		5,8	
С-47, С-48	Отпайка на подстанцию "Парниковая"	1980	АС-70/11	0,06			0,06		0,12	
С-49	"Кировская" - "ОБВ-1" (опоры 1 - 9)	1966	АС-185/29	1,12	1,12				1,12	
С-49	"Кировская" - "ОБВ-1" (опоры 9 - 23)	1966	АС-185/29	2,645		2,645			2,645	
С-49	"Кировская" - "ОБВ-1" (опоры 23 - 27)	1966	АС-185/29	0,24		0,24			0,24	
С-49	"Кировская" - "ОБВ-1" (опоры 27 - 29)	1966	АС-300/204	1,245	1,245				1,245	
С-49	"Кировская" - "ОБВ-1" (опоры 29 - 40)	1966	АС-185/29	2,85		2,85			2,85	
С-49	Отпайка на подстанцию "ОБВ-2" (опоры 40 - 47)	1981	АС-185/29	1,12		1,12			1,12	
С-53, С-54	Заход на подстанцию "Весенняя"	2007	АС-240/39	6,237			6,237		12,474	
С-55	"Великорусская" - "Оконешниково"	2008	АС-120/19	43,458		43,458			43,458	
С-57	"Победитель" - "Великорусская"	1996	АС-120	44,48		44,48			44,48	
С-58	"Новокормиловка" - "Победитель"	1985	АС-95	32,1		32,1			32,1	
С-59	"Валерино" - "Оконешниково"	1972	АС-95	38,4		38,4			38,4	
С-60	"Ачаир" - "Иртыш"	1969	АС-120	29,0		29,0			29,0	
С-61, С-62	ТЭЦ-3 - опора 27	1956	АС-240/39	4,49			4,49		8,98	
С-61, С-62	ТЭЦ-3 - "Входная" (опоры 27 - 35)	1974	АС-300/39	1,645			1,645		3,29	
С-61, С-62	Опоры 35 - 38	1974	АС-300/204	1,825			1,825		3,65	
С-61, С-62	ТЭЦ-3 - "Входная" (опоры 38 - 43, до ГНС)	1974	АС-300/39	1,35			1,35		2,7	
С-61, С-62	Отпайка на ГПП-3	1974	АС-150/24	0,3			0,3		0,6	
С-61, С-62	Отпайка на подстанцию "Левобережная"	1971	АС-240/32	0,245			0,245		0,49	
С-61, С-62	Отпайка на подстанцию "Новая" (опоры 1 - 32/48)	1977	АС-185/29	6,2				6,2	12,4	
С-61, С-62	"Входная" - "Лузино" (опоры 56 - 108)	1976	АС-240/32	12,46				12,46	24,92	
С-61, С-62	"Входная" - "ГНС" (опоры 56 - 43)	1970	АС-240/39	3,65			3,65		7,3	
С-61, С-62	Отпайка на подстанцию "ГНС" (опоры 1 - 7)	1970	АС-120/19	2,35			2,35		4,7	
С-61, С-62	Заход на подстанцию "Весенняя"	2007	АС-240/39	0,563			0,563		1,126	
С-63, С-64	"Кировская" - "Лузино" (опоры 1 - 30)	1964	АС-120/19	7,1			7,1		14,2	
С-63, С-64	"Кировская" - "Лузино" (опоры 30 - 52)	1964	АС-120/19	5,6			5,6		11,2	
С-63, С-64	"Кировская" - "Лузино" (опоры 52 - 62)	1964	АС-120/19	2,61			2,61		5,22	
С-63, С-64	Отпайка на подстанцию "Входная" (опоры 30 - 40/30)	1964	АС-120/19	2,381			2,381		4,762	
С-63, С-64	Резервная цепь "Входная" - "ГНС" (опоры 31(1) - 56 (13))	1964	АС-120/19	2,919			2,919		5,838	
С-63, С-64	Отпайка на подстанции "Входная" - "Западная" (опоры 1 - 30)	1979	АЖ-120	6,8				6,8	13,6	
С-63, С-64	Подстанция "Лузино" (опоры 62 - 68)	1976	АС-120/19	1,36				1,36	2,72	
С-63, С-64	Отпайка на подстанцию "Чунаевка"	1980	АС-70	0,05				0,05	0,1	
С-65	"Лузино" - "Стрела"	1962	АС-185	61,6		61,6			61,6	
С-65	Отпайка на подстанцию "Сосновская"	1972	АС-95	18,6		18,6			18,6	
С-65	Отпайка на подстанцию "Гауф"	1970	АС-70	7,4		7,4			7,4	
С-65 Т	"Стрела" - "Таврическая"	1969	АС-120	3,46		3,46			3,46	
С-65, С-66	Выход с подстанции "Лузино"	1962	АС-185	1,7				1,7	3,4	
С-65, С-66	Отпайка на подстанцию "Животновод"	1976	АС-120	1,6				1,6	3,2	
С-66	"Лузино" - "Память Тельмана"	1976	АС-150	16,1		16,1			16,1	
С-66, С-69	Заход на подстанцию "Память Тельмана"	1986	АС-150	0,6				0,6	1,2	
С-67, С-68	"Лузино" - "Жатва"	1979	АС-150	106,95				106,95	213,9	
С-69	"Память Тельмана" - "Азово"	1976	АС-150	11,0		11,0			11,0	
С-69, С-98	Заход на подстанцию "Азово"	1995	АС-150	10,83				10,83	21,66	
С-70	"Саргатка" - "Бекишево"	1970	АС-120/19	59,5		59,5			59,5	
С-70	Заход на подстанцию "Баженово"	1983	АС-120/19	5,88				5,88	11,76	
С-71	"Саргатка" - "Колосовка"	1981	АС-150, АС-120	93,700	5,75	87,95			93,7	
С-71	Отпайка на подстанцию "Щербаки"	1994	АпС-150	2,730			0,73	2	5,46	
С-72	"Саргатка" - "Большеречье"	1969	АС-120	93,900	1,4	92,5			93,9	
С-72	Отпайка на подстанцию "Свердлово"	1980	АЖ-120	1,260			0,5	0,76	2,52	
С-72	Отпайка на подстанцию "Ингалы"	1977	АС-120	0,260			0,26		0,52	
С-72	Отпайка на подстанцию "Маяк"	1984	АС-120	0,840			0,2	0,64	1,68	
С-72	Отпайка на подстанцию "Шипицино"	1989	АС-120	0,025			0,025		0,05	
С-73	"Новологиново" - "Тара"	1973	АС-120	33,700	1,5	32,2			33,7	
С-73	Отпайка на подстанцию "Телевизионная"	1994	АС-120	1,053			0,75	0,303	2,106	
С-73	Отпайка на подстанцию "Почекуево"	1984	АС-120	10,380			2,5	7,88	20,76	
С-73	Подход к подстанции "Заливино"	1979	АС-120	1,000			0,5	0,5	2	
С-73, С-77	Подход к подстанции "Тара"	1971	АС-120	5,800			5,8		11,6	
С-74 "А"	"Большеречье" - "Муромцево"	1971	АС-70	53,400	2,5	50,9			53,4	
С-74 "А" и "Б"	Отпайка на подстанцию "Карташово"	1975	АС-70	2,020			0,7	1,32	4,04	
С-74 "А" и "Б"	Переход через реку Иртыш	1971	АСУ-185	1,334			1,334		2,668	
С-74 "Б"	"Большеречье" - "Моховой Привал"	1971	АС-120	12,250		12,25			12,25	
С-74 "Б"	Отпайка на подстанцию "Оросительная"	1986	АС-95	0,520	0,26	0,26			0,52	
С-75	Заход на подстанцию "Бражниково"	1978	АС-120	1,000	0,2	0,8			1	
С-75	Отпайка на подстанцию "Большие Кучки"	1971	АС-120	1,800		1,8			1,8	
С-75	"Колосовка" - "Тара"	1978	АС-120	75,550	15,6	59,95			75,55	
С-76	Перезавод на подстанцию "Знаменское"	1979	АС-150	0,300		0,3			0,3	
С-76	"Тара" - "Знаменское"	1971	АС-150	51,400		51,4			51,4	
С-77	"Тара" - "Екатерининское" с переходом	1971	АС-120, АСУ-185	8,700		8,2	0,5		9,2	
С-78	"Шухово" - "Бакшеево"	1973	АС-70	39,740		39,74			39,74	
С-79	Обход территории Кирпичного завода	1988	АС-70	1,040	0,5	0,54			1,04	
С-79	Перезавод от подстанции "Тевриз"	1985	АС-70	0,240	0,24				0,24	
С-79	"Тевриз" - "Утьма"	1974	АС-70	46,500		46,5			46,5	
С-79	"Утьма" - "Усть-Ишим"	1979	АС-70	39,800	0,4	39,4			39,8	
С-80	Отпайка на подстанцию "Орехово"	1971	АС-95	0,600	0,45	0,15			0,6	
С-80	"Усть-Ишим" - "Каргалы"	1971	АС-95	87,150	0,75	86,4			87,15	
С-81	Заход на подстанцию "Радищево"	1973	АС-70	0,420			0,42		0,84	
С-81	"Знаменское" - "Большие Уки"	1971	АС-70	88,000	0,25	87,75			88	
С-82	"Знаменское" - "Шухово"	1972	АС-70	28,400	0,5	27,9			28,4	
С-83	"Екатерининское" - "Седельниково"	1983	АЖ-120	50,690	0,52	50,17			50,69	
С-84	"Большие Уки" - "Листвяги"	1989	АС-120	73,800	3	70,8			73,8	
С-85	"Большеречье" - "Новологиново"	1979	АС-120	56,000	1,8	54,2			56	
С-85	Отпайка на подстанцию "Такмык"	1976	АС-120	2,800			0,75	2,05	5,6	
С-86, С-87	"Шухово" - "Новоягодное"	1988	АС-95	16,603			14	2,603	33,206	
С-88	"Бакшеево" - "Тевриз"	1973	АС-70	39,300		39,3			39,3	
С-89	"Усть-Ишим" - "Большая Тава"	1988	АС-95, АС-120	25,342	1,62	23,722			25,342	
С-90	"Кировская" - "Власть Труда"	1978	АС-120	6,6		6,6			6,6	
С-90	"Власть Труда" - "Гауф"	1974	АС-120	14,53		14,53			14,53	
С-90	"Гауф" - "Копейкино"	1979	АС-120	34,3		34,3			34,3	
С-90	"Копейкино" - "Стрела"	1969	АС-120	9,2		9,2			9,2	
С-90	Выход с подстанции "Кировская"	1978	АС-185	3,9				3,9	7,8	
С-91	"Стрела" - "Новоуральская"	1962	АС-185	53,7		53,7			53,7	
С-91	Перезаводы подстанции "Новоуральская"	1985	АС-185	1,24		1,24			1,24	
С-92	"Русская Поляна" - "Южная"	1978	АС-120	33,706		33,706			33,706	
С-93	"Павлоградская" - "Русская Поляна"	1978	АС-120	70,05		70,05			70,05	
С-94	"Одесская" - "Павлоградская"	1977	АС-120	34,2		34,2			34,2	
С-95	"Новоуральская" - "Южная"	1967	АС-120	42,2		42,2			42,2	
С-96	"Шербакуль" - "Кутузовка"	1977	АС-120/19	19,6		19,6			19,6	
С-96	"Кутузовка" - "Екатеринославка"	1977	АС-120/19	16,3		16,3			16,3	
С-96	"Екатеринославка" - "Одесское"	1980	АС-120/19	42,17		42,17			42,17	
С-98	"Азово" - "Сосновская"	1976	АС-150	12,0		12,0			12,0	
С-98	"Сосновская" - "Одесская"	1977	АС-120	45,3		45,3			45,3	
С-98, С-94	Заход на подстанцию "Одесская"	1977	АС-120	8,4				8,4	16,8	
С-107, С-108	ТЭЦ-5 - "Фрунзенская" (опоры 1 - 3)	1983	АС-240/39	0,2			0,2		0,4	
С-107, С-108	ТЭЦ-5 - "Фрунзенская" (опоры 3 - 11)	1970	АС-185/29	2,2			2,2		4,4	
С-107, С-108	ТЭЦ-5 - "Фрунзенская" (отпайка на подстанцию "Куйбышевская")	1970	АС-120/19	0,4			0,4		0,8	
С-107, С-108	ТЭЦ-5 - "Фрунзенская" (опоры 11 - 32)	1983	АС-240/39	5,15			5,15		10,3	
С-109, С-110	ТЭЦ-5 - "Октябрьская" (опоры 27 - 37)	1984	АС-500/64	1,6			1,6		3,2	
С-109, С-110	Выход с ТЭЦ-5	1983	АС-500/64	0,33			0,33		0,66	
С-111, С-112	ТЭЦ-5 - "Икар" (опоры 1 - 19)	1982	АС-300/39	4,2				4,2	8,4	
С-113, С-114	ТЭЦ-5 - ГПП ОАО "Омскшина", ООО "Омсктехуглерод" (опоры 36 - 51)	1982	АС-300/39	4,3				4,3	8,6	
С-113, С-114	Отпайка на подстанцию ООО "Омсктехуглерод" (опоры 1/41 - 10)	1983	АС-95/16	1,9			1,9		3,8	
С-115	ТЭЦ 5 - "Бройлерная"	1980	АС-150	8		8			8	
С-116, С-117	ТЭЦ-5 - "Ульяновская" (опоры 1 - 4)	1989	АпС-400/64	0,475	0,475				0,475	
С-116, С-117	ТЭЦ-5 - "Ульяновская" (опоры 4 - 12)	1979	АпС-400/64	2,291	2,291				2,291	
С-116, С-117	ТЭЦ-5 - "Ульяновская" (опоры 13 - 20)	1979	АпС-400/64	2,603	2,603				2,603	
С-116, С-117	ТЭЦ-5 - "Ульяновская" (опоры 4 - 14)	1979	АпС-400/64	2,024	2,024				2,024	
С-116, С-117	ТЭЦ-5 - "Ульяновская" (опоры 15 - 22)	1979	АпС-400/64	2,832	2,832				2,832	
С-116, С-117	ТЭЦ-5 - "Ульяновская" (опоры 23 - 25)	1979	АпС-400/64	0,65			0,65		1,3	
С-117	Заход на подстанцию "Аглопорит"	1989	АпС-400/64	0,1			0,1		0,2	
С-118	"Ульяновская" - "Бройлерная"	1979	АС-150	8,6		8,6			8,6	
С-118, С-119	"Ульяновская" - "Бройлерная"	1979	АС-185	4,66				4,66	9,32	
С-119	"Ульяновка" - "Дубровка"	1982	АС-185, АС-240	29,4		29,4			29,4	
С-120	"Сельская" - "Тумановка" (опоры 1 - 40)	1975	АС-70/11	7,2		7,2			7,2	
С-120	"Сельская" - "Тумановка" (опоры 40 - 137)	1976	АС-70/11	19,6		19,6			19,6	
С-120	Отпайка на подстанцию "Птичье"	1980	АС-70/11	0,363	0,363				0,363	
С-120	"Тумановка" - "Утичье" (опоры 1 - 174)	1981	АЖ-120	34,5		34,5			34,5	
С-120	"Утичье" - "Жирновка" (опоры 1 - 107)	1982	АЖ-120	21,82		21,82			21,82	
С-120	"Жирновка" - "22 Партсъезда" (опоры 1 - 215)	1988	АС-120/19	41,1		41,1			41,1	
С-123, С-124	"Валерино" - "Новокормиловка"	1955	АС-150/24	52,07			52,07		104,14	
С-123, С-124	Заход на подстанцию "Новокормиловка"	1981	АС-150	1,27			0,67	0,6	2,54	
С-124	Заход на подстанцию "Калачинская"	1972	АС-150	0,29		0,2	0,09		0,38	
С-127	"Горьковское" - "Исаковка"	1988	АС-150/24	47,94		47,94			47,94	
С-128	"Дубровка" - "Горьковское"	1982	АС-185, АС-240	37,8		37,8			37,8	
С-128	Заход на подстанцию "Красная Поляна"	1986	АС-185	1,1		1,1			1,1	
С-128, С-119	Заход на подстанцию "Дубровка"	1987	АС-185/29	0,3			0,3		0,6	
С-129	"Горьковское" - "Исаковка"	1983	АЖ-120	45,4		45,4			45,4	
С-130	"Нижняя Омка" - "Петропавловка"	1985	АПС-120	46,7		44,8		1,9	48,6	
С-131, С-132	Заход на подстанцию "Николаевка"	1990	АС-120	13,1				13,1	26,2	
С-132	"Николаевка" - "Моховой Привал"	1986	АС-120	32,5		32,5			32,5	
С-133, С-134	"Называевская" - "Тяговая" (опоры 1 - 2)	1987	АС-120/19	0,151			0,151		0,302	
С-133, С-134	Перезавод на подстанцию "Драгунская" (опоры 2 - 522)	1956	АС-120/19	0,42			0,42		0,84	
С-133, С-134	Перезавод опоры 522 - 525	1956	АС-120/19	0,75			0,75		1,5	
С-135, С-136	"Называевская" - "Мангут-С" (опоры 1 - 199)	1971	АС-120/19	41,688				41,688	83,376	
С-135, С-136	"Называевская" - "Мангут-С" (опоры 199 - 265)	1990	АС-120/19	14,012				14,012	28,024	
С-141, С-142	"Петрушенко" - "Н. Марьяновка" (опоры 8 - 162)	1987	АС-120/19	26,127				26,127	52,254	
С-141, С-142	"Петрушенко" - "Н. Марьяновка" (опоры 8 - 9, 49 - 52)	1987	АС-120/19	0,322	0,322				0,322	
С-141, С-142	"Петрушенко" - "Москаленки" (опоры 1 - 8)	1956	АС-120/19	1,69			1,69		3,38	
С-160	"Коммунист" - "Черлак"	1969	АС-120	27,7		27,7			27,7	
С-161	"Черлак" - "Татарка"	1969	АС-120	31,8		31,8			31,8	
С-161	Заход на подстанцию "Большой Атмас"	1977	АС-120	1,0				1,0	2,0	
С-162	"Иртыш" - "Коммунист"	1969	АС-120	21,9		21,9			21,9	
С-162	Отпайка на подстанцию "Бердниково"	1981	АС-95	5,7		5,7			5,7	
С-165, С-166	"Иртышская" (500 кВ) - "Иртышская тяговая"	1979	АС-150	1,704				1,704	3,408	
С-167, С-168	"Жатва" - "Иртышская" (500 кВ)	1979	АС-150	85,206				85,206	170,412	
С-170	"Дружба" - "Татарская"	1984	АСУ-300, АС-240	15,5		15,5			15,5	
С-171	"Иртышская" (500 кВ) - "Сибирская"	1986	АС-240	10,72		10,72			10,72	
С-172	"Новоуральская" - "Нововаршавка"	1974	АС-120	51,7		51,7			51,7	
С-173	"Новоуральская" - "Пристанская"	1991	АС-120	19,3		19,2		0,1	19,4	
С-174	"Сибирская" - "Нововаршавка"	1986	АС-240	38,16		38,16			38,16	
С-185,	"Седельниково" - "Рязаны" С-186 - "Муромцево"	1991	АС-120	76,800	4,5	68,65	1,65	2	80,45	

Приложение N 4
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2011 - 2015 годы

Перечень
существующих подстанций напряжением 110 кВ филиала открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Омскэнерго"

N п/п	Наименование подстанции	Класс напряжения, кВ	Наименование ответственного подразделения (РЭС / служба)	Коли-чес-тво силовых тран-сфор-мато-ров	Установленная мощность, кВА	Год завершения строительства	
1	Аглопорит	110/10	Городской	2	32000	1999	
2	Азово	110/35/10	Азовский	2	32000	1994	
3	Амурская	110/10	Городской	2	50000	1983	
4	Атрачи	110/10	Тюкалинский	2	12600	1978	
5	Ачаирская	110/10	Омский	2	12600	1968	
6	Ачаирская Оросительная	110/35/10	Омский	2	26000	1979	
7	Баженово 110	110/10	Саргатский	1	6300	1983	
8	Бакшеево	110/10	Тевризский	2	5000	1973	
9	Барановская	110/10	Городской	2	100000	1976	
10	Бердниково	110/35/6	Черлакский	1	6300	1981	
11	Богословка	110/10	Омский	2	12600	1983	
12	Большая Тава	110/10	Усть-Ишимский	1	2500	1988	
13	Большеречье	110/35/10	Большереченский	2	26000	1970	
14	Большие Кучки	110/10	Тарский	1	2500	1971	
15	Большие Уки	110/35/10	Большеуковский	2	16300	1973	
16	Большой Атмас	110/10	Черлакский	2	16300	1977	
17	Бражниково	110/10	Колосовский	1	2500	1979	
18	Бройлерная	110/10	Омский	2	50000	1979	
19	Валуевская 1	110/10	Тюкалинский	1	2500	1969	
20	Валуевская 2	110/35/10	Тюкалинский	1	6300	1982	
21	Великорусская	110/35/10	Калачинский	2	20000	1995	
22	Весенняя	110/10	Городской	2	80000	2007	
23	Власть труда	110/35/6	Городской	2	26000	1978	
24	Восточная	110/35/6	Городской	2	20000	1964	
25	Гауф	110/10	Азовский	2	16300	1974	
26	Голубковская	110/10	Любинский	2	12600	1993	
27	Горьковская	110/35/10	Горьковский	2	20000	1983	
28	Дубровская	110/35/10	Кормиловский	2	12600	1987	
29	Евгащино	110/10	Большереченский	2	5000	1970	
30	Екатерининская	110/35/10	Екатерининский	2	20000	1971	
31	Екатеринославка	110/35/10	Шербакульский	2	20000	1977	
32	Животновод	110/10	Городской	2	20000	1976	
33	Жирновская	110/10	Называевский	1	2500	1986	
34	Заливино	110/10	Тарский	2	5000	1979	
35	Западная	110/10	Городской	2	50000	1979	
36	Знаменка	110/10	Знаменский	2	12600	1970	
37	Избышева	110/35/10	Екатерининский	2	20000	1983	
38	Ингалы	110/10	Большереченский	2	5000	1968	
39	Иртышская	110/10	Черлакский	2	12600	1969	
40	Исаковская	110/35/10	Горьковский	2	32000	1998	
41	Калачинская	110/35/10	Калачинский	2	50000	1973	
42	Карбышево	110/10	Городской	2	32000	1976	
43	Карташево	110/10	Муромцевский	2	12600	1976	
44	Кировская	110/10	Городской	2	50000	1964	
45	Колосовка	110/35/10	Колосовский	2	20000	1969	
46	Коммунист	110/10	Черлакский	2	12600	1969	
47	Копейкино	110/35/10	Таврический	2	20000	1969	
48	Красная Поляна	110/10	Горьковский	2	5000	1986	
49	Крутинская	110/35/10	Крутинский	2	32000	1970	
50	Куйбышевская	110/10	Городской	2	80000	1983	
51	Кутузовка	110/10	Шербакульский	1	15000	1977	
52	Левобережная	110/10	Городской	2	80000	1971	
53	Мангут	110/35/10	Называевский	2	12600	1970	
54	Маяк	110/10	Большереченский	1	2500	1984	
55	Морозовка	110/10	Омский	2	20000	1981	
56	Моховой Привал	110/35/10	Муромцевский	2	12600	1971	
57	Муромцево	110/35/10	Муромцевский	2	26000	1971	
58	Нижнеомская	110/35/10	Нижнеомский	2	20000	1985	
59	Николаевская	110/10	Нижнеомский	2	12600	1990	
60	Новая	110/10	Городской	2	80000	1983	
61	Нововаршавская	110/35/10	Нововаршавский	2	32000	1974	
62	Новокормиловская	110/35/10	Кормиловский	2	32000	1982	
63	Новологиново	110/10	Большереченский	1	2500	1971	
64	Новолюбинская	110/35/10	Любинский	2	50000	1976	
65	Новомарьяновская	110/35/10	Марьяновский	2	32000	1987	
66	Новотроицкая	110/35/10	Омский	2	26000	1977	
67	Новоуральская	110/35/10	Таврический	2	20000	1985	
68	Новоцарицино	110/10	Москаленский	2	5000	1972	
69	Новоягодное	110/35/10	Знаменский	2	12600	1988	
70	Одесская	110/35/10	Одесский	2	20000	1982	
71	Оконешниково	110/35/10	Оконешниковский	2	20000	1972	
72	Октябрьская	110/10	Городской	3	121000	1953	
73	Омская нефть	110/6	Городской	2	50000	1978	
74	Орехово	110/10	Усть-Ишимский	2	5000	1972	
75	Оросительная	110/10	Муромцевский	1	6300	1985	
76	Павлоградская	110/35/10	Павлоградский	2	20000	1977	
77	Память Тельмана	110/10	Азовский	2	12600	1986	
78	Парниковая	110/10	Омский	2	20000	1983	
79	Петропавловская	110/10	Нижнеомский	2	5000	1986	
80	Победитель	110/35/10	Кормиловский	2	12600	1985	
81	Покровская	110/10	Называевский	2	5000	1981	
82	Почекуево	110/10	Большереченский	1	2500	1984	
83	Пристанская 110	110/35/10	Таврический	1	16000	1989	
84	Птицефабрика	110/35/10	Омский	2	20000	1973	
85	Птичья	110/10	Москаленский	2	8800	1980	
86	Путиловская	110/10	Называевский	1	2500	1974	
87	Радищево	110/10	Большеуковский	2	5000	1973	
88	Романенко	110/35/10	Горьковский	2	12600	1973	
89	Русская Поляна	110/35/10	Русско-Полянский	2	32000	1988	
90	Рязаны	110/10	Муромцевский	2	12600	1990	
91	Саргатская	110/35/10	Саргатский	2	32000	1962	
92	Свердлово	110/10	Саргатский	1	2500	1980	
93	Северо-Западная	110/10	Городской	2	50000	1979	
94	Сельская	110/35/10	Москаленский	2	20000	1974	
95	Сибзавод	110/10	Городской	2	64000	1967	
96	Сибирская Оросительная	110/35/10	Нововаршавский	2	12500	1990	
97	Советская	110/10	Городской	2	32000	1973	
98	Сосновская	110/35/10	Таврический	2	20000	1965	
99	Стрела	110/10	Таврический	2	32000	1976	
100	Сургутская	110/35/10	Городской	2	32000	1974	
101	Съездовская	110/10	Городской	2	50000	1991	
102	Таврическая	110/10	Таврический	1	6300	1963	
103	Такмык	110/10	Большереченский	2	5000	1976	
104	Тара	110/35/10	Тарский	2	32000	1964	
105	Татарская	110/10	Черлакский	2	16300	1969	
106	Тевриз	110/35/10	Тевризский	2	12600	1973	
107	Телевизионная	110/10	Тарский	2	12600	1994	
108	ТПК	110/10	Городской	2	32000	1981	
109	Тумановка	110/35/10	Москаленский	2	12600	1975	
110	Тюкалинская	110/35/10	Тюкалинский	2	32000	1970	
111	Усть-Ишим	110/35/10	Усть-Ишимский	2	20000	1971	
112	Утичье	110/10	Называевский	1	2500	1981	
113	Утьма	110/10	Тевризский	2	5000	1974	
114	Фрунзенская	110/10	Городской	2	80000	1983	
115	Центральная	110/10	Городской	2	71500	1959	
116	Черлак	110/35/10	Черлакский	2	26000	1969	
117	Чунаевка	110/10	Городской	2	20000	1979	
118	Шербакуль	110/35/10	Шербакульский	2	20000	1973	
119	Шипицино	110/10	Большереченский	1	6300	1990	
120	Шухово	110/10	Знаменский	2	5000	1973	
121	Щербаки	110/35/10	Саргатский	2	12600	1990	
122	Энтузиастов	110/10	Городской	2	80000	2004	
123	Южная	110/35/10	Павлоградский	2	12600	1967	
124	Прибрежная	110/10	Городской	2	80000	2010	

Приложение N 5
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2011 - 2015 годы

Состав
оборудования ТЭЦ Омского филиала открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11"

Ст. N агрегата	Тип агрегата	Изготовитель агрегата	Год изготовления агрегата	Год ввода агрегата в эксплуатацию	Год достижения паркового / индивидуального ресурса турбоагрегата	
ТЭЦ-3	
Турбоагрегаты	
4	Р-25-90/18	Харьковский турбогенераторный завод	1955	1956	1992 / 2011	
6	ПТ-25-90/10М	Уральский турбомоторный завод	1955	1957	1991 / 2011	
7	ПТ-25-90/10М	Уральский турбомоторный завод	1956	1957	1992 / 2011	
8	Р-25-90/18	Харьковский турбогенераторный завод	1957	1958	1987 / 2026	
9	ПТ-60-90/13	Ленинградский металлический завод	1958	1958	1995 / 2015	
10	ВПТ-50-3	Ленинградский металлический завод	1960	1961	1987 / 2018	
11	ПТ-60/65-130/13	Ленинградский металлический завод	1961	1962	1993 / 2023	
12	ВПТ-50-3	Ленинградский металлический завод	1963	1963	1993 / 2023	
13	Р-50-130-1	Ленинградский металлический завод	1963	1964	1995 / 2026	
Котлоагрегаты	
4	ТП-230-2	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1955	1956		
5	ТП-230-2	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1955	1956		
6	ТП-230-2	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1956	1957		
7	ТП-230-2	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1956	1957		
8	ТП-230-2	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1956	1957		
9	ТП-230-2	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1957	1958		
10	ТП-230-2	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1958	1958		
11	ТП-82	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1958	1961		
12	ТП-82	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1961	1962		
13	ТП-82	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1962	1963		
14	ТП-82	Таганрогский завод "Красный котельщик"	1964	1964		
Электрические генераторы	
4	ТГВ-25	Харьковский завод "Электротяжмаш"	1956	1956		
6	ТГВ-25	Харьковский завод "Электротяжмаш"	1956	1957		
7	ТВ-2-30-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1956	1957		
8	ТВС-30	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1957	1958		
9	ТВФ-63-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1989	1991		
10	ТВ-60-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1961	1961		
11	ТВФ-63-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1991	1993		
12	ТВ-60-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1963	1963		
13	ТВФ-60-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1964	1964		
ТЭЦ-4	
Турбоагрегаты	
4	Р-50/130/15	Ленинградский металлический завод	1967	1968	2008 / 2010	
5	Р-50/130/15	Ленинградский металлический завод	1968	1969	2007 / 2016	
6	Т-100-130	Уральский турбомоторный завод	1971	1971	2002 / 2010	
7	Т-100-130	Уральский турбомоторный завод	1971	1972	2006 / 2012	
8	Р-100-130	Уральский турбомоторный завод	1974	1975	2030	
9	ПТ-135-130	Уральский турбомоторный завод	1978	1978	2011	
Котлоагрегаты	
4	Е-320-140	Сибэнергомаш	1967	1968		
5	Е-320-140	Сибэнергомаш	1968	1968		
6	Е-320-140	Сибэнергомаш	1968	1969		
7	Е-420-140	Сибэнергомаш	1969	1972		
8	Е-420-140	Сибэнергомаш	1972	1973		
9	Е-420-140	Сибэнергомаш	1974	1974		
10	Е-420-140	Сибэнергомаш	1976	1977		
11	Е-420-140	Сибэнергомаш	1978	1979		
12	Е-420-140	Сибэнергомаш	1979	1982		
Электрические генераторы	
4	ТВФ-60-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1967	1968		
5	ТВФ-60-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1968	1969		
6	ТВФ-120-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1971	1971		
7	ТВФ-120-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1972	1972		
8	ТВФ-120-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1974	1975		
9	ТВВ-165-2УЗ	Ленинградский завод "Электросила"	1978	1978		
ТЭЦ-5	
Турбоагрегаты	
1	ПТ-80/100-130/13	Ленинградский металлический завод	1979	1980	2012	
2	ПТ-80/100-130/13	Ленинградский металлический завод	1979	1980	2014	
3	Т-175/210-130	Уральский турбомоторный завод	1981	1982	2019	
4	Т-175/210-130	Уральский турбомоторный завод	1983	1984	2021	
5	Т-185/220-130	Уральский турбомоторный завод	1985	1988	2021	
Котлоагрегаты	
1	ПТВМ-180 (водогрейный)	Барнаульский котельный завод	1976	1976		
2	ПТВМ-180 (водогрейный)	Барнаульский котельный завод	1976	1978		
3	ПТВМ-180 (водогрейный)	Барнаульский котельный завод	1978	1979		
1	БКЗ-420-140-5 (паровой)	Барнаульский котельный завод	1978	1980		
2	БКЗ-420-140-5 (паровой)	Барнаульский котельный завод	1980	1981		
3	БКЗ-420-140-5 (паровой)	Барнаульский котельный завод	1981	1982		
4	БКЗ-420-140-5 (паровой)	Барнаульский котельный завод	1982	1983		
5	БКЗ-420-140-5 (паровой)	Барнаульский котельный завод	1983	1984		
6	БКЗ-420-140-5 (паровой)	Барнаульский котельный завод	1984	1985		
7	БКЗ-420-140-5 (паровой)	Барнаульский котельный завод	1985	1986		
8	БКЗ-420-140-5 (паровой)	Барнаульский котельный завод	1986	1988		
9	БКЗ-420-140-5 (паровой)	Барнаульский котельный завод	1987	1989		
1	ДЕ-14ГМ (паровой)	Бийский котельный завод	1979	1979		
Электрические генераторы	
1	ТВФ-120-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1978	1980		
2	ТВФ-120-2	Новосибирский завод "Сибэлектротяжмаш"	1980	1980		
3	ТГВ-200-2М-УЗ	Харьковский завод "Электротяжмаш"	1981	1982		
4	ТГВ-200-2М-УЗ	Харьковский завод "Электротяжмаш"	1984	1984		
5	ТГВ-200-2М-УЗ	Харьковский завод "Электротяжмаш"	1987	1988