  - V.4. Изменения, связанные с оптимизацией и усовершенствованием процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ

Приложение № 5.4

Инициатор: АО «АТС». Обоснование: оптимизация и усовершенствование процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ. Дата вступления в силу: 1 октября 2018 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в приложение № 11.3 к ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

Действующая редакция

Приложение 1

Таблица 2

Перечень документов, необходимых для проведения процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| № п/п | Наименование документа | Код формы в соответствии с Правилами ЭДО СЭД КО (материальный носитель, веб-интерфейс) | Обязательность предоставления в зависимости от класса АИИС КУЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N |
| 1 | Том № 2 опросных листов | US_OL_T2 _MED, US_OL_T2_ WEB | Да | Нет |
| 2 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средств измерений | US_UTV_TIPA_MED, US_ UTV_TIPA _WEB | Да | Нет |
| 3 | Свидетельства о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов (за исключением АИИС КУЭ класса N) | US_POVERKA_MED, US_POVERKA_WEB | Да | Да (только для счетчиков) |
| 4 | Паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ (акты о проведении ревизии и маркировании средств учета электрической энергии) или акты допуска прибора учета в эксплуатацию для ИИК класса напряжения менее 1 кВ, не содержащих измерительных трансформаторов | US_PASP_PROT_MED, US_PASP_PROT_WEB | Нет | Да |
| 5 | Ответное письмо РДУ, подтверждающее прием результатов измерений по сечению коммерческого учета, указанному в заявлении | US_RDU_MED, US_RDU_WEB | Да | Да |

Предлагаемая редакция

Приложение 1

Таблица 2

Перечень документов, необходимых для проведения процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| № п/п | Наименование документа | Код формы в соответствии с Правилами ЭДО СЭД КО (материальный носитель, веб-интерфейс) | Обязательность предоставления в зависимости от класса АИИС КУЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N |
| 1 | Том № 2 опросных листов | US_OL_T2 _MED, US_OL_T2_ WEB | Да | Нет |
| 2 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средств измерений | US_UTV_TIPA_MED, US_ UTV_TIPA _WEB | Да | Нет |
| 3 | Свидетельства о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов (за исключением АИИС КУЭ класса N) | US_POVERKA_MED, US_POVERKA_WEB | Да | Да (только для счетчиков) |
| 4 | Паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ (акты о проведении ревизии и маркировании средств учета электрической энергии) или акты допуска прибора учета в эксплуатацию для ИИК класса напряжения менее 1 кВ, не содержащих измерительных трансформаторов | US_PASP_PROT_MED, US_PASP_PROT_WEB | Нет | Да |

Действующая редакция

Приложение 2

Таблица 1

Перечень параметров, проверяемых при установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ согласно заявленному классу АИИС КУЭ

| № п/п | Обозначение параметра | Наименование параметра | Необходимость проверки системы по конкретному параметру в зависимости от класса соответствия АИИС КУЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N |
|  |  | 1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ |  |  |
| 1 | ПЗ13 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на счетчик | Да | Да |
| 2 | ПЗ14 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД | Да | Да |
| 3 | ПЗ15 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер | Да | Да |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |  |  |
| 4 | ПФ2 | Измерение приращений активной электроэнергии | Да | Да |
| 5 | ПФ4 | Измерение времени и интервалов времени | Да | Нет |
| 6 | ПФ7 | Допустимый класс точности трансформаторов тока | Да | Нет |
| 7 | ПФ8 | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения | Да | Нет |
| 8 | ПФ9 | Допустимый класс точности электросчетчиков | Да | Да |
| 9 | ПФ10 | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК | Да | Да |
| 10 | ПФ11 | Сбор информации о состояниях средств измерений | Да | Да |
| 11 | ПФ13 | Сбор результатов измерений | Да | Да |
| 12 | ПФ16 | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут | Да | Да |
| 13 | ПФ24 | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки | Да | Да |
| 14 | ПФ28 | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) | Да | Да |
| 15 | ПФ32 | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО | Да | Да |
| 16 | ПФ35 | Предоставление в РДУ АО «СО ЕЭС» результатов измерений | Да | Да |
| 17 | ПФ40 | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК | Да | Да |
| 18 | ПФ41 | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ | Да | Да |
| 19 | ПФ42 | Глубина хранения информации в ИВК | Да | Да |
| Всего параметров, проверяемых при установлении соответствия АИИС КУЭ: |  |  | 19 | 16 |

Предлагаемая редакция

Приложение 2

Таблица 1

Перечень параметров, проверяемых при установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ согласно заявленному классу АИИС КУЭ

| № п/п | Обозначение параметра | Наименование параметра | Необходимость проверки системы по конкретному параметру в зависимости от класса соответствия АИИС КУЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N |
|  |  | 1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ |  |  |
| 1 | ПЗ13 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на счетчик | Да | Да |
| 2 | ПЗ14 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД | Да | Да |
| 3 | ПЗ15 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер | Да | Да |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |  |  |
| 4 | ПФ2 | Измерение приращений активной электроэнергии | Да | Да |
| 5 | ПФ4 | Измерение времени и интервалов времени | Да | Нет |
| 6 | ПФ7 | Допустимый класс точности трансформаторов тока | Да | Нет |
| 7 | ПФ8 | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения | Да | Нет |
| 8 | ПФ9 | Допустимый класс точности электросчетчиков | Да | Да |
| 9 | ПФ10 | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК | Да | Да |
| 10 | ПФ11 | Сбор информации о состояниях средств измерений | Да | Да |
| 11 | ПФ13 | Сбор результатов измерений | Да | Да |
| 12 | ПФ16 | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут | Да | Да |
| 13 | ПФ24 | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки | Да | Да |
| 14 | ПФ28 | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) | Да | Да |
| 15 | ПФ32 | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО | Да | Да |
| 16 | ПФ40 | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК | Да | Да |
| 17 | ПФ41 | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ | Да | Да |
| 18 | ПФ42 | Глубина хранения информации в ИВК | Да | Да |
| Всего параметров, проверяемых при установлении соответствия АИИС КУЭ: |  |  | 18 | 15 |

Действующая редакция

Приложение 2

Таблица 2

Разделение параметров по виду проводимых процедур по установлению соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ

| № п/п | Обозначение параметра | Наименование параметра | Техническая экспертиза |  | Испытания |  |  | Проверка передачи результатов измерений от АИИС КУЭ в ПАК КО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N | А |  | N |  | А |  | N |
|  |  | 1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПЗ13 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на счетчик |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 2 | ПЗ14 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 3 | ПЗ15 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПФ2 | Измерение приращений активной электроэнергии | Да | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПФ4 | Измерение времени и интервалов времени | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПФ7 | Допустимый класс точности трансформаторов тока | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПФ8 | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПФ9 | Допустимый класс точности электросчетчиков | Да | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ПФ10 | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 10 | ПФ11 | Сбор информации о состояниях средств измерений |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 11 | ПФ13 | Сбор результатов измерений |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 12 | ПФ16 | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 13 | ПФ24 | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 14 | ПФ28 | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) |  |  |  |  |  | Да |  | Да |  |
| 15 | ПФ32 | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
| 16 | ПФ35 | Предоставление в РДУ АО «СО ЕЭС» результатов измерений | Да | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ПФ40 | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
| 18 | ПФ41 | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
| 19 | ПФ42 | Глубина хранения информации в ИВК |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
| Всего параметров, проверяемых при установлении соответствия АИИС КУЭ: |  |  | 6 | 3 | 12 | 12 |  | 1 |  | 1 |  |

Предлагаемая редакция

Приложение 2

Таблица 2

Разделение параметров по виду проводимых процедур по установлению соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ

| № п/п | Обозначение параметра | Наименование параметра | Техническая экспертиза |  | Испытания |  |  | Проверка передачи результатов измерений от АИИС КУЭ в ПАК КО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N | А |  | N |  | А |  | N |
|  |  | 1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПЗ13 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на счетчик |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 2 | ПЗ14 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 3 | ПЗ15 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПФ2 | Измерение приращений активной электроэнергии | Да | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПФ4 | Измерение времени и интервалов времени | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПФ7 | Допустимый класс точности трансформаторов тока | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПФ8 | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПФ9 | Допустимый класс точности электросчетчиков | Да | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ПФ10 | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 10 | ПФ11 | Сбор информации о состояниях средств измерений |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 11 | ПФ13 | Сбор результатов измерений |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 12 | ПФ16 | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 13 | ПФ24 | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |
| 14 | ПФ28 | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) |  |  |  |  |  | Да |  | Да |  |
| 15 | ПФ32 | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
| 16 | ПФ40 | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
| 17 | ПФ41 | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
| 18 | ПФ42 | Глубина хранения информации в ИВК |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
| Всего параметров, проверяемых при установлении соответствия АИИС КУЭ: |  |  | 5 | 2 | 12 | 12 |  | 1 |  | 1 |  |

Действующая редакция

Приложение 2

Таблица 3

Требования к проведению КО технической экспертизы документации, предоставленной в целях установления соответствия АИИС КУЭ

| № п/п | Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре) | Наименование параметра / требование к порядку проведения экспертизы |
| --- | --- | --- |
| 1 | – | Проверка соответствия состава ИИК точек измерений АИИС КУЭ составу точек измерений в сечении коммерческого учета. Проверка на наличие счетчиков, которые не фиксируют время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе |
|  | Компоненты | ИИК – счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения (далее – счетчик, ТТ, ТН) |
|  | Действия | Производится идентификация и соотнесение точек измерений (ИИК), указанных в опросных листах – том № 2, и закодированных КО (с признаком включения в АИИС КУЭ), с точками измерений (ИИК), указанными в томе № 1 (при установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ по составу сечения коммерческого учета, планируемого к допуску в торговую систему) и (или) в Перечне средств измерений / Алгоритме учетного показателя по внутреннему сечению (при установлении соответствия АИИС КУЭ по действующему составу сечения коммерческого учета), а также с точками измерений (ИИК) в Описании типа средств измерений АИИС КУЭ и Свидетельстве о поверке АИИС КУЭ (для класса N – ИИК указаны в паспортах-протоколах, предоставляемых на все точки измерений с признаком включения в АИИС КУЭ). Производится проверка описаний типа средств измерений в составе АИИС КУЭ на предмет наличия в АИИС КУЭ счетчиков, которые не фиксируют время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе. |
|  | Критерии | ИИК точек измерений, включенные в АИИС КУЭ и указанные в опросных листах – том № 2, закодированы КО (с признаком включения в АИИС КУЭ), соответствуют данным тома № 1 и (или) Перечня средств измерений / Алгоритма учетного показателя по внутреннему сечению и содержатся в Описании типа средств измерений и Свидетельстве о поверке АИИС КУЭ (для класса N – на все ИИК, соответствующие точкам измерений с признаком включения в АИИС КУЭ, предоставлены оформленные паспорта-протоколы). В случае несоответствия точек измерений, указанных в опросных листах – том № 2, точкам измерений, указанным в ПСИ / Алгоритме учетного показателя по внутреннему сечению, в части типов приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ критерий считается выполненным, при этом заявителю и смежному по соответствующему сечению коммерческого учета субъекту в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации заключения о соответствии технической документации направляется уведомление о вышеуказанном несоответствии и предъявляется требование по актуализации ПСИ / Алгоритма учетного показателя по внутреннему сечению в соответствии с п. 2.9 приложения 3 к Положению о реестре. В случае наличия в АИИС КУЭ хотя бы одного счетчика, который не фиксирует время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе, при оформлении в отношении данной АИИС КУЭ Акта о соответствии АИИС КУЭ применяются требования абзаца 3 п. 2.7.1 настоящего Порядка. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ, и документация, представленная для согласования сечения / ГТП генерации (опросные листы – том № 1), и (или) Перечень средств измерений / Алгоритм учетного показателя по внутреннему сечению |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |
| 2 | ПФ2 (пп. 2.1.1, 3.1.1) | Измерение приращений активной электроэнергии |
|  | Компоненты | ИИК, ИВКЭ, ИВК |
|  | Действия | - В описании типа средства измерений АИИС КУЭ проверяется соответствие перечня функциональных возможностей АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1) в части возможности измерения 30-минутных приращений активной электрической энергии (получасовых интегрированных профилей активной мощности). - Проверяется наличие действующего свидетельства о поверке АИИС КУЭ. - Для класса N проверяется наличие в паспортах-протоколах ИИК в составе АИИС КУЭ: - данных об утверждении типа всех средств измерений в составе ИИК и указания в Описании типа средства измерений счетчиков электрической энергии возможности проведения измерений величин приращения активной электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1); - показателей фактической нагрузки измерительных трансформаторов согласно требованиям ГОСТ (приложение 1 к Приложению № 11.1); - величины падения напряжения в цепи «трансформатор напряжения – электросчетчик» на соответствие Техническим требованиям ОРЭМ (п. 3.3.1 Приложения № 11.1). |
|  | Критерии | - Описание типа средства измерений АИИС КУЭ подтверждает возможность выполнения АИИС КУЭ измерений 30-минутных приращений активной электрической энергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ. - Наличие действующего свидетельства о поверке АИИС КУЭ. - Для класса N паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ содержат данные: - об утверждении типа всех средств измерений в составе ИИК, Описание типа средства измерений счетчиков электрической энергии содержит сведения о проведении измерений величин приращения активной электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ; - о показателях фактической нагрузки измерительных трансформаторов, соответствующих требованиям ГОСТ; - о величине падения напряжения в цепи «трансформатор напряжения – электросчетчик», соответствующей Техническим требованиям ОРЭМ. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 3 | ПФ4 (п. 2.3) | Измерение времени и интервалов времени |
|  | Компоненты | СОЕВ |
|  | Действия | В описании типа средства измерений АИИС КУЭ проверяется наличие и соответствие Техническим требованиям ОРЭМ (п. 2.3 Приложения № 11.1) функциональной возможности измерения времени в АИИС КУЭ. |
|  | Критерии | - Соответствие сведений о возможности измерения времени в Описании типа средства измерений АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ. - Точность измерения времени СОЕВ (УССВ, таймеры времени счетчиков, УСПД и серверов) согласно Описанию типа средства измерений АИИС КУЭ не хуже ±5 с/сутки. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 4 | ПФ7 (пп. 3.2.1, 3.2.2) | Допустимый класс точности трансформаторов тока |
|  | Компоненты | ИИК – ТТ |
|  | Действия | Проверяется соответствие классов точности трансформаторов тока, входящих в ИИК АИИС КУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 3.2.1, 3.2.2 Приложения № 11.1). |
|  | Критерии | Класс точности трансформаторов тока, входящих в АИИС КУЭ согласно Свидетельству о поверке и Описанию типа АИИС КУЭ, соответствует Техническим требованиям ОРЭМ. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 5 | ПФ8 (пп. 3.2.1, 3.2.2) | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения |
|  | Компоненты | ИИК – ТН |
|  | Действия | Проверяется соответствие классов точности трансформаторов напряжения, входящих в ИИК АИИС КУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 3.2.1, 3.2.2 Приложения № 11.1). |
|  | Критерии | Класс точности трансформаторов напряжения, входящих в ИИК АИИС КУЭ согласно Свидетельству о поверке и Описанию типа АИИС КУЭ, соответствует Техническим требованиям ОРЭМ. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 6 | ПФ9 (п. 3.4.1) | Допустимый класс точности электросчетчиков |
|  | Компоненты | ИИК – счетчики |
|  | Действия | Проверяется соответствие классов точности счетчиков, входящих в ИИК АИИС КУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (п. 3.4.1 Приложения № 11.1). |
|  | Критерии | Соответствие классов точности счетчиков, входящих в АИИС КУЭ согласно свидетельствам о поверке и Описанию типа (для класса N – согласно свидетельствам о поверке (паспортам) счетчиков), Техническим требованиям ОРЭМ. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 7 | ПФ35 (п. 5.1.8) | Предоставление в РДУ АО «СО ЕЭС» результатов измерений |
|  | Компоненты | – |
|  | Действия | Проверяется предоставленное заявителем письмо с подтверждением СО о приеме результатов измерений от заявителя в соответствии с требованиями Приложения № 11.1.1 к Положению о реестре. |
|  | Критерии | Предоставленное заявителем письмо, выданное не ранее 3 месяцев до даты подачи заявления об установлении соответствия АИИС КУЭ, содержит подтверждение СО о приеме результатов измерений от АИИС КУЭ заявителя по заявленному сечению коммерческого учета. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |

Предлагаемая редакция

Приложение 2

Таблица 3

Требования к проведению КО технической экспертизы документации, предоставленной в целях установления соответствия АИИС КУЭ

| № п/п | Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре) | Наименование параметра / требование к порядку проведения экспертизы |
| --- | --- | --- |
| 1 | – | Проверка соответствия состава ИИК точек измерений АИИС КУЭ составу точек измерений в сечении коммерческого учета. Проверка на наличие счетчиков, которые не фиксируют время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе |
|  | Компоненты | ИИК – счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения (далее – счетчик, ТТ, ТН) |
|  | Действия | Производится идентификация и соотнесение точек измерений (ИИК), указанных в опросных листах – том № 2, и закодированных КО (с признаком включения в АИИС КУЭ), с точками измерений (ИИК), указанными в томе № 1 (при установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ по составу сечения коммерческого учета, планируемого к допуску в торговую систему) и (или) в Перечне средств измерений / Алгоритме учетного показателя по внутреннему сечению (при установлении соответствия АИИС КУЭ по действующему составу сечения коммерческого учета), а также с точками измерений (ИИК) в Описании типа средств измерений АИИС КУЭ и Свидетельстве о поверке АИИС КУЭ (для класса N – ИИК указаны в паспортах-протоколах, предоставляемых на все точки измерений с признаком включения в АИИС КУЭ). Производится проверка описаний типа средств измерений в составе АИИС КУЭ на предмет наличия в АИИС КУЭ счетчиков, которые не фиксируют время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе. |
|  | Критерии | ИИК точек измерений, включенные в АИИС КУЭ и указанные в опросных листах – том № 2, закодированы КО (с признаком включения в АИИС КУЭ), соответствуют данным тома № 1 и (или) Перечня средств измерений / Алгоритма учетного показателя по внутреннему сечению и содержатся в Описании типа средств измерений и Свидетельстве о поверке АИИС КУЭ (для класса N – на все ИИК, соответствующие точкам измерений с признаком включения в АИИС КУЭ, предоставлены оформленные паспорта-протоколы). В случае несоответствия точек измерений, указанных в опросных листах – том № 2, точкам измерений, указанным в ПСИ / Алгоритме учетного показателя по внутреннему сечению, в части типов приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ критерий считается выполненным, при этом заявителю и смежному по соответствующему сечению коммерческого учета субъекту в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации заключения о соответствии технической документации направляется уведомление о вышеуказанном несоответствии и предъявляется требование по актуализации ПСИ / Алгоритма учетного показателя по внутреннему сечению в соответствии с п. 2.9 приложения 3 к Положению о реестре. В случае наличия в АИИС КУЭ хотя бы одного счетчика, который не фиксирует время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе, при оформлении в отношении данной АИИС КУЭ Акта о соответствии АИИС КУЭ применяются требования абзаца 3 п. 2.7.1 настоящего Порядка. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ, и документация, представленная для согласования сечения / ГТП генерации (опросные листы – том № 1), и (или) Перечень средств измерений / Алгоритм учетного показателя по внутреннему сечению |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |
| 2 | ПФ2 (пп. 2.1.1, 3.1.1) | Измерение приращений активной электроэнергии |
|  | Компоненты | ИИК, ИВКЭ, ИВК |
|  | Действия | - В описании типа средства измерений АИИС КУЭ проверяется соответствие перечня функциональных возможностей АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1) в части возможности измерения 30-минутных приращений активной электрической энергии (получасовых интегрированных профилей активной мощности). - Проверяется наличие действующего свидетельства о поверке АИИС КУЭ. - Для класса N проверяется наличие в паспортах-протоколах ИИК в составе АИИС КУЭ: - данных об утверждении типа всех средств измерений в составе ИИК и указания в Описании типа средства измерений счетчиков электрической энергии возможности проведения измерений величин приращения активной электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1); - показателей фактической нагрузки измерительных трансформаторов согласно требованиям ГОСТ (приложение 1 к Приложению № 11.1); - величины падения напряжения в цепи «трансформатор напряжения – электросчетчик» на соответствие Техническим требованиям ОРЭМ (п. 3.3.1 Приложения № 11.1). |
|  | Критерии | - Описание типа средства измерений АИИС КУЭ подтверждает возможность выполнения АИИС КУЭ измерений 30-минутных приращений активной электрической энергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ. - Наличие действующего свидетельства о поверке АИИС КУЭ. - Для класса N паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ содержат данные: - об утверждении типа всех средств измерений в составе ИИК, Описание типа средства измерений счетчиков электрической энергии содержит сведения о проведении измерений величин приращения активной электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ; - о показателях фактической нагрузки измерительных трансформаторов, соответствующих требованиям ГОСТ; - о величине падения напряжения в цепи «трансформатор напряжения – электросчетчик», соответствующей Техническим требованиям ОРЭМ. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 3 | ПФ4 (п. 2.3) | Измерение времени и интервалов времени |
|  | Компоненты | СОЕВ |
|  | Действия | В описании типа средства измерений АИИС КУЭ проверяется наличие и соответствие Техническим требованиям ОРЭМ (п. 2.3 Приложения № 11.1) функциональной возможности измерения времени в АИИС КУЭ. |
|  | Критерии | - Соответствие сведений о возможности измерения времени в Описании типа средства измерений АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ. - Точность измерения времени СОЕВ (УССВ, таймеры времени счетчиков, УСПД и серверов) согласно Описанию типа средства измерений АИИС КУЭ не хуже ±5 с/сутки. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 4 | ПФ7 (пп. 3.2.1, 3.2.2) | Допустимый класс точности трансформаторов тока |
|  | Компоненты | ИИК – ТТ |
|  | Действия | Проверяется соответствие классов точности трансформаторов тока, входящих в ИИК АИИС КУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 3.2.1, 3.2.2 Приложения № 11.1). |
|  | Критерии | Класс точности трансформаторов тока, входящих в АИИС КУЭ согласно Свидетельству о поверке и Описанию типа АИИС КУЭ, соответствует Техническим требованиям ОРЭМ. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 5 | ПФ8 (пп. 3.2.1, 3.2.2) | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения |
|  | Компоненты | ИИК – ТН |
|  | Действия | Проверяется соответствие классов точности трансформаторов напряжения, входящих в ИИК АИИС КУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 3.2.1, 3.2.2 Приложения № 11.1). |
|  | Критерии | Класс точности трансформаторов напряжения, входящих в ИИК АИИС КУЭ согласно Свидетельству о поверке и Описанию типа АИИС КУЭ, соответствует Техническим требованиям ОРЭМ. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 6 | ПФ9 (п. 3.4.1) | Допустимый класс точности электросчетчиков |
|  | Компоненты | ИИК – счетчики |
|  | Действия | Проверяется соответствие классов точности счетчиков, входящих в ИИК АИИС КУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (п. 3.4.1 Приложения № 11.1). |
|  | Критерии | Соответствие классов точности счетчиков, входящих в АИИС КУЭ согласно свидетельствам о поверке и Описанию типа (для класса N – согласно свидетельствам о поверке (паспортам) счетчиков), Техническим требованиям ОРЭМ. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |

Предложения по изменениям и дополнениям в Соглашение о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

Исключить позиции в приложении к Правилам ЭДО СЭД КО:

| Код формы | Наименование формы | Основание предоставления | Формат | Отправитель | Получатель | Способ доставки | Подтверждать получение | Шифровать | Область применения ЭП | ПО отображения и изготовления бумажных копий | Срок хранения ЭД в архиве | Срок доступа через интерфейс сайта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US_RDU_MED | Ответное письмо РДУ | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, приложение № 11.3 | pdf | Участник | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Adobe Reader | постоянно |  |
| US_RDU_WEB | Ответное письмо РДУ | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, приложение № 11.3 | pdf | Участник, ФСК | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Adobe Reader | постоянно |  |

Предложения по изменениям и дополнениям в приложение № 11.1 к ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические требования. ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. … ГОСТ 30206-94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S) (применительно к счетчикам электрической энергии, выпущенным до истечения срока действия соответствующего свидетельства об утверждении типа средств измерений). ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии переменного тока. Общие технические условия (применительно к счетчикам электрической энергии, выпущенным до истечения срока действия соответствующего свидетельства об утверждении типа средств измерений). ГОСТ Р 52320-2005. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии (применительно к счетчикам электрической энергии, выпущенным до истечения срока действия соответствующего свидетельства об утверждении типа средств измерений). ГОСТ Р 52323-2005. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S (применительно к счетчикам электрической энергии, выпущенным до истечения срока действия соответствующего свидетельства об утверждении типа средств измерений). ГОСТ Р 52425-2005. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии (применительно к счетчикам электрической энергии, выпущенным до истечения срока действия соответствующего свидетельства об утверждении типа средств измерений). … ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия. … МИ 2999-2011. Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа. МИ 3000-2006. Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки. | ГОСТ 1983-2015. Трансформаторы напряжения. Общие технические требования. ГОСТ 14254-2015. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. … ГОСТ 7746-2015. Трансформаторы тока. Общие технические условия. … МИ 2999-2018. Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа. (Документ носит рекомендательный характер). МИ 3000-2018. Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки. (Документ носит рекомендательный характер). |
| Приложение 1 добавить примечание |  | При включении в состав АИИС КУЭ технических средств, произведенных до даты вступления в силу вышеуказанных нормативных документов, применяются соответствующие нормативные документы, действовавшие на дату производства таких технических средств. |

Предложения по изменениям и дополнениям в ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ (Приложение № 17 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Проверка средства измерений ##### Совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям. | ##### Поверка средства измерений Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. |