	УТВЕРЖДЕНО

От Заказчика -        
Генеральный директор 
ООО «Центрэнергоинвест»
___________________А.А. Бутко

МП «____» ________________201   г.
	УТВЕРЖДЕНО

От Эксплуатирующей организации - 
Главный инженер 

ОАО «ОГК-2»:
___________________  К.В. Москвин

МП « ____» _______________ 201    г.



Приложение №1

к заданию на проектирование

по объекту: «Грозненская ТЭС»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на проектирование Грозненской ТЭС






СОГЛАСОВАНО

От Эксплуатирующей организации - 
Председатель рабочей группы 
по организации эксплуатации 
Грозненской ТЭС -

- Директор филиала   
ОАО «ОГК-2»-Адлерская ТЭС

___________________  Д.Ю. Птах
МП « ____» _______________ 201    г.





Москва

2014

1. Технология производства, оборудование

1.1. Режим работы - по теплофикационному графику. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода в Грозном плюс 0,9 °С (согласно СНиП 23-01-99, уточняется справкой о климатической характеристике района). 
1.2. Топливо:

· основное и резервное – природный газ;

· аварийное – дизельное топливо.

1.3. Надежность отпуска тепла потребителям - по 1-ой категории.

1.4. В составе энергоблоков ПГУ 2х220 МВт предусматривается установка следующего оборудования:

· турбины газовые;

· турбины паровые с отборами пара для работы в блоке с газовыми турбинами и котлами-утилизаторами;
· генераторы с воздушным охлаждением, для работы в блоке с газовыми турбинами;

· генераторы с воздушным охлаждением для работы в блоке с паровыми турбинами типа;

· котлы-утилизаторы, наружной установки, барабанные, двухконтурные для работы в блоке с газовыми турбинами с дымовыми трубами;

Характеристики оборудования в соответствии с контрактными условиями на поставку.
1.5. В схеме ПГУ каждого энергоблока предусматривается:

· двух​ступенчатый подогрев сетевой воды в подогревателях сетевой воды;

· пуск и останов (аварийный) энергоблока при условии отсутствия стороннего источника пара;

· оптимизация тепловой схемы работы ПГУ в зимнее и летнее время;

· работа газовых турбин энергоблока на минимальной нагрузке без потерь тепла с уходящими газами в случае аварийного останова паровой турбины;
· Работа газовых турбин на полной нагрузке, со сбросом пара в конденсатор ПТ;

· Работа газовых турбин на частичной нагрузке,  со сбросом пара в атмосферу.
1.6. ГТ должна быть серийного производства, пройти комплексные контрольные испытания. Технические характеристики и КПД ГТ должны быть на уровне мировых стандартов. ГТ должны удовлетворять требованиям санитарных и экологических норм. Должна существовать возможность автоматического запуска ГТ, ее синхронизации с электрической системой и доведения нагрузки до верхнего предела посредством автоматической последовательности действий, запускаемых со щита управления. Должна существовать возможность автоматического сброса полной нагрузки газовой турбиной, ее отсоединения от сети и безопасного отключения посредством автоматической последовательности действий.

Конструкция газовой турбины и вспомогательного оборудования должна быть хорошо зарекомендованной в коммерческом использовании в прошлом. Роторы ГТ должны быть оборудованы системой гидроподъема.
1.7. ГТУ должна включать в себя систему воздухозабора газовой турбины, полностью укомплектованную необходимыми напорными камерами, воздуховодами, компенсаторами, опорами, фильтровальными модулями, сигнализатором обледенения, шумоглушителем для всасываемого воздуха и противообледенительную систему защиты элементов очистки и шумоглушения всасываемого воздуха. Воздухозаборник фильтров должен быть оснащен навесом для защиты фильтров от снега, воды, роллетами для перекрытия воздуховода при неработающей ГТУ и противомоскитными сетками для защиты от насекомых. При проектировании системы должна быть учтена опасность обледенения. Должна существовать возможность контроля нагрузки противообледенительной системы в соответствии с температурой окружающего воздуха. Система воздухозабора ГТ должна быть оснащена необходимой системой фильтрации, включая: влагоотделители, фильтры грубой очистки классом не ниже G4, фильтры тонкой очистки из стекловолокна классом не ниже F11 и датчиками перепада давления для каждой ступени фильтрации на фильтрах предварительной и тонкой очистки. Система должна иметь надлежащие КИП для надежного измерения перепада давления на фильтрах. Фильтровальное отделение должно быть оснащено необходимыми лестницами, площадками обслуживания и достаточным освещением, а также подъемными устройствами для подъема фильтровальных картриджей, системой байпасных антипомпажных клапанов.  Система воздухозабора должна быть спроектирована таким образом, чтобы запуск газовой турбины был возможен и при работе противобледенительной системы.
1.8. Конструкция ПТ и вспомогательного оборудования должна предусматривать возможность проведения ремонтных работ и замену деталей, в том числе, быстроизнашивающихся. Все паропроводы, присоединяемые к турбинам, должны быть доступны для технического осмотра, дефектоскопии, если она предусмотрена проектом, ремонта и нанесения тепловой изоляции.

1.9. Конструкция КУ и вспомогательного оборудования должны предусматривать возможность проведения ремонтных работ и замену деталей, в том числе, быстроизнашиваемых. Быстроизнашиваемые детали должны быть легкосъемными для их замены в процессе эксплуатации и ремонта. Конструкция КУ должна предусматривать проведение предпусковых и эксплуатационных промывок для очистки теплообменных поверхностей от внутренних отложений. КУ должен оснащаться системой автоматического управления, средствами дистанционного управления, контроля и сигнализации. Горячие поверхности КУ должны иметь теплоизоляцию или защитные кожухи. Температура наружной поверхности изоляции или кожуха не должна превышать 45ºС. Конструкция КУ должна предусматривать возможность консервации всего тракта. Паропроводы острого пара КУ должны быть оборудованы Импульсно-предохранительными клапанами, с возможностью ручного и дистанционного открытия.

1.10. Дымовые трубы необходимо предусмотреть металлическими в теплоизоляции с защитным покрытием из металла. Окраску и светоограждение дымовых труб выполнить в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть лестницы с промежуточными площадками. Предусмотреть дождевую заслонку, оборудованную электрическим исполнительным механизмом, необходимое световое ограждение, а так же КИП, для контроля  состава и температуры уходящих газов.
1.11. Предусмотреть мероприятия, исключающие обледенение строительных конструкций и технологического оборудования в градирне.

1.12. Количество и производительность питательных насосов необходимо принять согласно требованиям ВСН-29-81. Количество насосов должно быть не менее трех с учетом резервирования (уточняется в процессе проектирования). Каждый насос питательной воды оснащается двумя (1 рабочий + 1 резервный) сетчатыми фильтрами на всасывающей линии.

В любых условиях вибрация насосов не должна выходить за пределы, установленные стандартом ISO 10816-3, пределы для зоны В/С, или нормами ПТЭ. 
После каждого насоса, для обеспечения нужного для него минимального расхода, устанавливается обратный клапан и клапан автоматической рециркуляции (возможно применение комбинированного трехходового клапана).
Агрегат комплектуется приборами контроля давления и температуры, вибрации.

1.13. Конденсатных насосов должно быть не менее 3-х (уточняется в процессе проектирования). Каждый насос необходимо оснастить сетчатыми фильтрами на всасывающей линии. 

1.14. Для мостовых и подвесных кранов предусматриваются ремонтные площадки. Доступ ко всем остальным грузоподъёмным механизмам при помощи инвентарных помостов. 

1.15. Трубопроводы выполняются с разбивкой на транспортабельные блоки с максимальным укрупнением на заводе-изготовителе.

1.16. Трубопроводы, прокладываемые по эстакадам, выполняются с разбивкой на трубы и фасонные детали.

1.17. Компрессорное оборудование должно предусматривать 100% резервирование.

1.18. Поставка маслопроводов осуществляется без огрунтовки с последующей покраской (в случае пассивации в ваннах с кислотным раствором).

1.19. Механизация ремонтных работ в машинном зале главного корпуса при помощи грузоподъемных механизмов (мостовых, подвесных кранов, лебедок, и т.д.). 

1.20. Мусоропровод с площадок котлов-утилизаторов не предусматривается. 

1.21. В тепловых расчётах, в пояснительных записках, допускается применение единицы «Гкал/ч», «кгс/см2».

1.22. Обеспечить выполнение требований «Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка».

1.23. Согласовать в рабочем порядке с Заказчиком тип применяемой запорной и регулирующей арматуры. Арматура и приводные устройства необходимо располагать эргономично по отношению к площадкам обслуживания (с возможностью открытия вручную), а так же чтобы обслуживание можно было производить без снятия арматуры с трубы.

В тех случаях, когда вес поднимаемого груза превышает 50 кг, должны обеспечиваться условия для использования подъемного оборудования.

Материал, из которого изготовлены арматура и седло, должен соответствовать тем эксплуатационным и коррозийным условиям, для работы в которых они предназначены.

Верхняя конструкция паровой арматуры должна быть спроектирована таким образом, чтобы при различных рабочих температурах штока и крышки арматуры, усилие штока оставалось достаточным для поддержания требуемого давления на поверхности седла. В арматуре с электроприводом усилие на седло не должно значительно изменяться при изменении температуры, чтобы рабочий механизм мог открыть холодную арматуру.

1.24. Арматура и её принадлежности устанавливаются таким образом, чтобы реакция трубы не мешала надежной работе арматуры и не нарушала герметичности.

1.25. Любая арматура должна быть доступна для обслуживания и работы с ней. Более габаритная арматура (например, защитная арматура котла) должна устанавливаться так, чтобы во время обслуживания для работы с ней могли использоваться кран или тали. При необходимости, арматура оснащается выступающим штоком. Маховик не должен выступать над рабочей поверхностью более чем на 1500 мм. Запорная арматура, действующая в автоматизированном пуске и останове ГТУ, оснащается приводами, позволяющими управлять ею из помещения щита управления через АСУ ТП. 

Вся запорная и регулирующая арматура, независимо от размера, которая должна работать во время штатной эксплуатации установки ГТУ, КУ или в течение ее временной остановки и запуска из неостывшего состояния, оснащается приводами, позволяющими управлять ею из помещения щита управления через АСУ ТП.

На каждой арматуре должны быть отчетливые надписи, показывающие идентификационный номер и пометки «ОТКРЫТО - ЗАКРЫТО», где стрелки указывают направление, а также указатели положения.

Для закрытия арматуры маховик нужно вращать по часовой стрелке (если смотреть на лицевую поверхность маховика).

Положение всей регулирующей и запорной арматуры указывается на экране рабочей станции АСУ ТП.

Электропривод должен иметь ограничитель крутящего момента в обоих направлениях для предотвращения поломки в случае заклинивания.
Размеры арматуры выбираются в соответствии с размерами труб. Арматура должна обладать минимальным гидравлическим сопротивлением; необходимой герметичностью в затворе.

На случай сильной кавитации регулирующая арматура должна быть многоступенчатого типа.

Крышки работающей под высоким давлением арматуры должны быть самоуплотняющегося типа.

Запорная арматура, работающая под низким давлением, оснащается либо системой уплотнений для обеспечения герметичности, либо какой-то другой системой уплотнений, позволяющей предотвратить утечки через уплотнение штока.

Вся арматура проектируется на полную разницу давления.

Приводы арматуры, при установке на улице, оснащаются противоконденсационными подогревателями 

Электродвигатель и механизм управления должны так располагаться относительно арматуры, чтобы не было возможности попадания на электродвигатель и механизм управления пара или воды, вытекающих из соединений или уплотнений арматуры. Поставляется средство с ручным управлением, которое должно автоматически выходить из зацепления при начале работы электродвигателя.

Привод арматуры оснащается регулируемым индикатором. 

1.26. Применяемый насосный парк не должен иметь наружного слива охлаждающей воды. Для целей обслуживания насосы должны оснащаться необходимыми средствами для их подъема и демонтажа. 

1.27. Насосы сетевой воды и питательные насосы оборудовать гидромуфтами. Решения о применении на других насосах средств регулирования принять в процессе проектирования, исходя из экономической обоснованности.
1.28. Предусмотреть отдельные помещения для размещения оборудования и аппаратуры, а так же оснастить необходимыми приборами, мебелью, орг.техникой (компьютеры, принтеры, плоттеры), оборудованием, информационными щитами и досками, инструментами, станками, средствами индивидуальной защиты и прочими комплектующими все помещения основных и вспомогательных зданий ТЭС:
· Экспресс-лаборатории химического контроля; 

· метрологическую лабораторию;

· электротехническую лабораторию;

· высоковольтную лабораторию;

· мастерскую для АСУ ТП, КИП и приводов ЗРА;

· медпункт;

· помещение газовой службы;

· механические мастерские;
· помещения технического архива и библиотеки;

· ГЩУ; 

· центральная химическая лаборатория (ЦХЛ);

· кабинеты;

· щит управления ВПУ;
· щит управления очистных сооружений и узла нейтрализации;
· помещение узла связи;

· помещения серверных АСУ ТП и АСУ П (в соответствии с СН 512-78 «Требования к помещениям серверной»);

· помещения для размещения поэтажного телекоммуникационного оборудования ИТ и связи; 

· и другие.

1.29. Для пуска первого блока на ТЭС предусмотреть устройства (обосновать проектом), которые должны обеспечивать отопление зданий (монтажное отопление и штатное отопление), пусковые операции, включая предпусковые промывки оборудования (баки и насосное оборудование), паровые продувки, деаэрацию питательной воды и другие пусковые нужды.

1.30. Предусмотреть на период пуска и эксплуатации блока оснащение конденсатных, циркуляционных и питательных насосов сетчатыми фильтрами на всасывающей линии.

1.31. Предусмотреть компоновку генерирующего оборудования с возможностью выкатки ротора и проведением ремонтных работ на нем в укрытом отапливаемом помещении.

1.32. Предусмотреть возможность обеспечения Объекта теплом в период строительства и при работе энергоблоков в конденсационном режиме.

1.33. На период ремонта предусмотреть резервное отопление зданий, сооружений, укрытий.

1.34. При необходимости (по требованию производителя паровой турбины) следует предусмотреть подачу пара от независимого источника. В случае необходимости, предусмотреть на ТЭС такую установку.
1.35. На трубопроводах тепловой сети предусмотреть предохранительные устройства.

1.36. Схема теплоснабжения зданий и сооружений ТЭС должна отвечать современным требованиям безопасности и надежности теплоснабжения потребителей. Требуется  обеспечить энергетическую эффективность теплоснабжения путем применения современных материалов, схемных решений и оборудования с целью минимизации затрат на собственные нужды. В период разработки проектной документации схему теплоснабжения согласовать с Заказчиком.
2. Электротехническая часть

2.1. Границами проектирования в части выдачи электрической мощности:

1) при кабельном вводе в РУ - 110 кВ – наконечники концевых кабельных муфт на отходящих кабельных линиях в сторону потребителя (концевые кабельные муфты не входят в состав данного проекта);
2) при воздушном вводе в РУ 110 кВ – точка крепления гирлянды изоляторов на выходном портале ВЛ-110 кВ со стороны блока (проектирование присоединения ВЛ к выходному порталу РУ-110 кВ не входят в состав данного проекта);
3) при воздушно-кабельном вводе в РУ 110 кВ – наконечник концевой кабельной муфты на отходящих кабельных линиях в сторону потребителя у выходного портала РУ-110 кВ или концевой опоры ВЛ-110 кВ (проектирование присоединения ВЛ-110 кВ к концевым кабельным муфтам у выходного портала РУ-110 кВ или концевой опоры ВЛ-110 кВ не входит в состав данного проекта).
Необходимо предусмотреть:

2.2. Распределительное устройство 110 кВ в соответствии со «Схемой выдачи мощности Грозненской ТЭС».

2.3. В РУ-110 кВ место для дополнительных ячеек в соответствии с ТУ на выдачу мощности.

2.4. Коммутационная аппаратура 6 кВ с вакуумной или элегазовой изоляцией.

2.5. В КРУ-6 кВ предусмотреть не менее одной резервной ячейки на секцию (полусекцию) для подключения трансформатора и подключения двигателя. В шкафах РУСН 0,4 кВ предусмотреть 10% резерв отходящих линий.
2.6. Питание общестанционных собственных нужд (ОСН) 6 кВ от рабочих трансформаторов собственных нужд.

2.7. Питание резервного трансформатора собственных нужд 6 кВ ТЭС (РТСН) от шин РУ 110 кВ или отдельным ответвлением от ВЛ-110 кВ в зависимости от предложенного варианта в «Схеме выдачи мощности Грозненской ТЭС».

2.8. Связь блочных трансформаторов, РТСН с РУ-110 кВ высоковольтными кабелями, проложенными по эстакадам или гибкие связи.

2.9. Связь блочных трансформаторов с генераторами, с ТСН - пофазно-экранированными с системой осушения воздуха (наддува) токопроводами генераторного напряжения со встроенным оборудованием (трансформаторы тока и трансформаторы напряжения).

2.10. Связь рабочих ТСН и резервного ТСН с КРУ 6 кВ токопроводами с воздушной изоляцией.

2.11. Связь трансформаторов 6/0,4 кВ с РУ 0,4 кВ шинопроводами или кабелями.

2.12. Система возбуждения тиристорная, двухканальная, с выпрямительным трансформатором со 100% резервированием, имеющая в своем составе комплекс защит, управления и регулирования на базе микропроцессорных (МП) устройств.

2.13. Пусковое устройство газовых турбин.

2.14. Выбор количества и мощности трансформаторов собственных нужд Uген./6 кВ; 6/0,4 кВ.

2.15. Элегазовое комплектное распределительное устройство (генераторного выключателя) в цепи между генератором газовой турбины и блочным трансформатором (комплектацию и состав оборудования генераторного выключателя определить проектом).

2.16. Сеть 6 кВ с частичным заземлением нейтрали.

2.17. Отдельное РУ-0,4 кВ для собственных нужд РУ-110кВ.

2.18. Размещение РУ-0,4 кВ блоков №1, 2 , КРУ-6 кВ блоков №1 и 2 и общестанционных электроприемников собственных нужд (ОСН) напряжением 6 кВ предусмотреть в Главном корпусе.

2.19. Автоматизированная система контроля и управления электротехническим оборудованием АСУ ЭТО ТЭС (включающая в себя подсистемы РЗА, ПА, РАС, СМПР, СМТО, СККЭ, СКЧР) – микропроцессорная. Разработать согласно приложению №3 «Технические требования Заказчика на АСУ ЭТО с подсистемами РЗА, ПА, РАС, СМПР, СМТО, СККЭ Грозненской ТЭС».

2.20. Локальные автоматические устройства режимной автоматики системного значения (автоматические регуляторы возбуждения генераторов). Все устройства режимной автоматики должны интегрироваться в АСУ ЭТО с использованием протокола IEC-61850.

2.21. Предусмотреть автоматизированную информационно-измерительную систему, коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) с передачей информации в ССПТИ (Система сбора и передачи технологической информации), ОАО «АТС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» с учётом требований:
· АИИС КУЭ должна соответствовать требованиям Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка;

· АИИС КУЭ должна быть выполнена с учётом технических требований, передаваемых Заказчиком (предоставляются по отдельному запросу);

· Разработать техническое задание на проектирование АИИС КУЭ ТЭС и согласовать его с Заказчиком, и провести экспертизу в ОАО «АТС»;

· Раздел проекта «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии» выполнить отдельным томом. Проект согласовать с Заказчиком и Инвестором.

· Разрабатываемая документация по АИИС КУЭ должна быть предоставлена с учетом требования внесения АИИС КУЭ в Государственный реестр средств измерений и необходимых для этого испытаний:

· разработка и аттестация МВИ в ОАО «АТС»; 

· внесение МВИ в Госреестр; 

· разработка и экспертиза программы и методики испытаний в ОАО «АТС»; 

· испытания АИИС КУЭ с целью утверждения Типа средств измерений как единичного экземпляра. Первичная поверка АИИС КУЭ и приемка в постоянную эксплуатацию; 

· установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ с присвоением класса качества системы и получение Акта соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ в ОАО «АТС»);
· приемка АИИС КУЭ в постоянную эксплуатацию.

2.22. Отдельные аккумуляторные батареи (АБ) и щиты постоянного тока (ЩПТ) для бл.№1, бл.№2 и для РУ 110кВ; (необходимость установки АБ и ЩПТ для общестанционных нужд определить проектом). В аккумуляторной предусмотреть раковину. Отвод стоков в канализацию предусмотреть после их предварительной очистки.
2.23. Объединение систем постоянного тока блоков №1, 2, РУ и общестанционных нужд в единую сеть для:

· взаиморезервирования и заряда между блочными АБ;

· резервирования АБ РУ 110кВ и общестанционных нужд от блочных установок постоянного тока.

2.24. Выполнение проверочного расчета силовых кабелей на термическую стойкость и невозгораемость при воздействии тока короткого замыкания по Ц-02-98 (э) и дополнительного расчета кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на электромагнитную пропускную способность.

2.25. Мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость (ЭМС) устройств РЗА, ПА (противоаварийной автоматики), РАС, СМПР, СМТО, СККЭ, АИИС КУЭ, СОТИ АССО, АСУ ЭТО и пр. микропроцессорных систем и подсистем. 

2.26. Мероприятия для безаварийного останова при питании необходимого оборудования от собственного аварийного источника ДГУ. Для организации питания от внешнего источника и обеспечения разворота станции с «0» при ее погашении предусмотреть мероприятия в соответствии с требованиями ОАО «СО ЕЭС».
2.27. Выполнение проекта сварочной сетей (количество и расположение точек подключения определить проектом).

2.28. Выполнение электросети термообработки. Прокладка кабелей по территории в кабельных коробах или открыто по кабельным конструкциям с устройством огнезащиты и защиты от прямых солнечных лучей.

2.29. Кабельное хозяйство – в соответствии с действующими НТД.

2.30. Выполнение проекта рабочего и аварийного освещения помещений, а также наружного освещения дорог и охранного освещения по периметру станции. В схемах освещения основных цехов станции предусмотреть применение стабилизаторов напряжения. Предусмотреть питание панелей аварийного освещения в аварийном режиме от ЩПТ через инвертор. 

2.31. Резервные автоматические выключатели в системе электроснабжения потребителей собственных нужд 0,4 кВ Грозненской ТЭС (РУ 0,4 кВ, силовые питающие сборки).

2.32. Расчеты токов короткого замыкания в основных узлах ТЭС.

2.33. Выполнение РЗА и ПА блоков, РЗА и ПА отходящих линий 110 кВ в объеме технических условий на присоединение станции к сетям.

2.34. Выполнение молниезащиты и заземления с учетом удельного сопротивления грунта.

2.35.  Выполнение катодной защиты подземных металлических трубопроводов (при необходимости). 

2.36. Организация схемы питания собственных нужд для проведения ПНР от внешнего энергоисточника на период до ввода генерирующего оборудования блока №1.
2.37. Предусмотреть возможность перекатки трансформаторов в укрытое отапливаемое помещение для проведения ремонтов.

3. Контроль и управление

3.1. В качестве основной системы контроля, управления и защит технологического оборудования ТЭС, включая ЭТО, предусмотреть автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) на базе современных программно-технических средств, состоящую из двух частей: АСУ ТМО и АСУ ЭТО. Подробные Технические требования заказчика к: АСУ ТМО приведены в Приложении №2, а к АСУ ЭТО с подсистемами РЗА, ПА, РАС, СМПР, СМТО, СККЭ приведены в Приложении №3. Необходимо предусмотреть интеграцию АСУ ЭТО и АСУ ТМО в общую АСУ ТП блока. 

3.2. АСУ ТП Грозненской ТЭС должна иметь в своем составе резервные средства контроля и управления (в минимальном объеме), обеспечивающие безаварийный останов энергооборудования и индикацию его состояния при отказе программно-технического комплекса. 

3.3. Для корректной работы ТЭС при возникновении чрезвычайных происшествий (пожар и пр.) в АСУ ТМО должен быть предусмотрен обмен сигналами (по физическим и/или цифровым линиям связи) и соответствующие алгоритмы управления оборудованием, благодаря которым при формировании и поступлении сигналов от АУПСиП, будут произведены включения/отключения оборудования, необходимые с точки зрения норм пожарной и промышленной безопасности для перевода оборудования в безопасный режим. 
3.4. Основной пост управления всем технологическим оборудованием Грозненской ТЭС – Щит управления ТЭС.
4. Архитектурно-планировочные и строительные решения

4.1. Предусмотреть применение индустриальной опалубки.

4.2. Осадочные марки на фундаментах зданий и сооружений принять согласно требованиям СО 153-34.21.322-2003. 

4.3. Предусмотреть установку глубинных реперов.

4.4. Выполнить гидроизоляцию в перекрытиях над электротехническими помещениями.
4.5. Обеспечить возможность доступа к окнам для их открытия и очистки от грязи. Предусмотреть площадки в случае недоступности к окнам с пола.

4.6. Для металлических площадок обслуживания предусмотреть оцинкованный решётчатый настил или сплошной настил из рифленого листа.

4.7. Ограждения площадок обслуживания и лестниц из нержавеющей стали на оперативной отметке Главного корпуса, в здании АБК и переходных галереях.

4.8. Эстакады предусмотреть из металлических конструкций с площадками обслуживания и переходами.
4.9. Над входами в здания для безопасности прохода персонала предусмотреть козырьки.

4.10. В здании АБК предусмотреть: административные и бытовые помещения, согласно штатного расписания, служебные и технические помещения по расчету, кабинеты руководителей, подсобные и бытовые помещения, зал переговоров, конференц-зал (допускается использовать как помещение для обучения персонала), помещение для проведения селекторных совещаний, помещение релаксации, технический архив, кабинет охраны труда, пожарной безопасности, серверную, кабинет службы информационных технологий, подсобные помещения, медпункт, помещения общественных организаций, гардеробные, душевые, умывальные, уборные, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды, сушки волос (феновые) и т.д. При проектировании следует руководствоваться СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания. Нормы проектирования». Допускается предусмотреть часть указанных помещений в ИЛК при согласовании Заказчиком.
4.11. Степень огнестойкости здания насосной аварийного дизельного топлива - I, для обеспечения соответствующего уровня пожарной безопасности.

4.12. Предусмотреть возможность визуального наблюдения за всем оборудованием на ТЭЦ, а так же беспрепятственный доступ персонала для обслуживания, замены и ремонтов датчиков, извещателей, видеокамер, оборудования, осветительных приборов, кабелей и трубопроводов, в том числе с использованием стремянок, специальных приспособлений и инструмента.

4.13. Применение системы мастер-ключ для помещений основных цехов (КТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ХЦ).
5. Водоснабжение. БНС.
5.1. На ТЭС необходимо предусмотреть:

• пожарный (или противопожарный) водопровод для предотвращения пожаров;
• хозяйственно-питьевой (кольцевой или комбинированный) водопровод;
• производственный (или технологический) - для перекачки воды технического назначения: санитарно-технических целей; охлаждения агрегатов, механизмов, различные производственных целей;
• оросительный/поливочный водопровод;
• оборотный водопровод для снижения (рационализации) расхода воды на предприятии.

5.2. Предусмотреть оборудование системы циркуляционного и технического водоснабжения.
5.3. Предусмотреть оборудование шариковой очистки конденсатора и предочистки циркуляционной воды.
5.4. Вода замкнутого контура системы охлаждения должна охлаждаться при помощи промежуточных теплообменников.

5.5. На охлаждение воды от вспомогательного оборудования (маслоохладители, воздухоохладители и т.д.) на каждом блоке по возможности должны быть выделены отдельные секции.

5.6. Циркуляционные насосы БНС предусмотреть со 100% резервированием, вертикальные с поворотом лопастей рабочего колеса  (с установкой электродвигателя выше предельной отметки затопления). Количество циркуляционных насосов определить проектом и согласовать с Заказчиком.
5.7. При БНС предусмотреть технологические помещения и, в случае необходимости, помещения для персонала и сервисных служб.
5.8. Водоприемник насосной станции  должен быть оборудован сороудерживающими решетками, водоочистными сетками, затворами. Устройства по очистке сороудерживающего оборудования предусмотреть механизированными. В БНС предусмотреть установку крана необходимой грузоподъемности с ремонтной площадкой.

5.9. На подающих циркуляционных водоводах предусмотреть установку приборов учета.

5.10. При необходимости разработать Проект нормативов допустимого сброса (ПНДС) в водный объект и согласовать его в следующих органах:

- Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

- Территориальное отделение ФГУЗ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

- Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство, Роспотребнадзор). 

- Утвердить ПНДС в территориальном органе Федерального агентства водных ресурсов, и других необходимых организациях. 

5.11. Обеспечить подачу воды хоз-питьевого качества для нужд ТЭС. 

5.12. Подачу воды для пожаротушения зданий и сооружений ТЭС предусмотреть от внешнего источника с устройством сетей внутреннего и наружного пожаротушения, оборудованных необходимыми техническими устройствами (учета расхода, защиты и прочими) и средствами пожаротушения. При необходимости обеспечения постоянного запаса воды на ТЭС предусмотреть пожарные резервуары.
5.13. Марки кабелей напряжением 6 кВ электроснабжения  БНС выбрать и проложить в траншеях в земле с учетом геологических условий, а также химических и механических воздействий грунтов. 
6.  Водоподготовительная установка

6.1. Качество исходной воды – в соответствии с ТУ на водоснабжение.



6.2. Предусмотреть следующие водоподготовительные установки (ВПУ): установку предварительной очистки воды, обессоливающую установку (состав и тип оборудования уточняется при проектировании), установку подпитки теплосети (состав и тип оборудования уточняется при проектировании), установку очистки грязного конденсата, установку очистки замасленного конденсата.

Установка предварительной очистки воды обеспечивает необходимым количеством осветленной воды установки обессоливания и подпитки теплосети.
Обессоливающая установка обеспечивает необходимым количеством глубоко обессоленной воды подпитку котлов-утилизаторов согласно НТП и качеством, установленным заводом – изготовителем КУ и ПТ.
Установка для подпитки теплосети обеспечивает необходимым количеством умягченной воды подпитку закрытой системы теплоснабжения и качеством в соответствии с правилами технической эксплуатации станций и сетей РФ (ПТЭ).
Установка очистки грязного конденсата обеспечивает очистку внутристанционных конденсатов до качества обессоленной воды.
Установка очистки замасленного конденсата обеспечивает очистку замасленных конденсатов до качества воды для подпитки тепловой сети.
6.3. Работа ВПУ должна осуществляться в автоматическом режиме. На основных технологических потоках должны быть установлены расходомеры и приборы автоматического химического контроля качества обрабатываемой среды. Управление и контроль за работой ВПУ должен осуществляться со щита ВПУ. 
6.4. ВПУ разместить в отдельно стоящем здании. В здании ВПУ предусмотреть весь комплекс оборудования, лабораторий, складов и других технологических и служебных помещений предназначенных для обеспечения технологических нужд.
6.5. Предусмотреть очистные сооружения, включая, но не ограничиваясь: узел нейтрализации вод ВПУ, установку нейтрализации отмывочных вод теплосилового оборудования, промливневых стоков, в том числе очистки замасленных стоков; установку очистки хозбытовых стоков; установку очистки дождевых стоков. 
· Узел нейтрализации вод ВПУ обеспечивает нейтрализацию до качества воды рыбо-хозяйственного назначения (сброс в природный водоем).
· Установка нейтрализации отмывочных вод теплосилового оборудования обеспечивает нейтрализацию и обезвреживание до качества воды рыбо-хозяйственного назначения (сброс в природный водоем).
· Установка очистки замасленных стоков обеспечивает очистку стоков до качества подпиточной воды для тепловой  сети.

6.6. На водозаборе БНС предусмотреть рыбо- и мусорозащитное сооружения, в том числе сооружение защиты от донных отложений,  механизированное устройство по очистке СУР.

6.7. Работа очистных сооружений должна осуществляться в автоматическом режиме. Управление и контроль за работой очистных сооружений должен осуществляться с щита очистных сооружений или ЩУ ВПУ. Очистные сооружения разместить в отдельно стоящем здании (уточняется при проектировании) с соблюдением норм НТД. Предусмотреть отвод сточных вод после очистных сооружений в действующие сети, согласно технических условий. При необходимости предусмотреть канализационную станцию (КНС) на выходе из которой предусмотреть автоматизированный анализатор нефтепродуктов с возможностью архивирования и передачи данных на ЩУ ВПУ.
6.8. Предусмотреть необходимое баковое хозяйство (баки для ВПУ, для очистных сооружений, общестанционные). Объем и количество баков выбрать с обеспечением необходимого резерва в соответствии с НТД (БЗК не менее 2 шт., для возможности ревизии и вывода в ремонт). Баки и расходные емкости должны быть оборудованы уровнемерами. Баковое хозяйство ВПУ разместить в непосредственной близости от здания и/или в здании ВПУ. Баки нейтрализаторы расположить в непосредственной близости от здания. Баковое хозяйство очистных сооружений разместить в непосредственной близости от здания и/или в самом здании очистных сооружений. Общестанционные баки разместить в непосредственной близости от главного корпуса ПГУ.
6.9. Предусмотреть необходимое реагентное хозяйство обеспечивающее прием, хранение, приготовление и перекачку реагентов для нужд ВПУ, очистных сооружений, ПГУ. Приемные емкости и складские помещения должны быть рассчитаны на хранение 30-суточного запаса каждого применяемого реагента. Доставка реагентов производится автомобильным или железнодорожным транспортом. 
6.10. Предусмотреть необходимые химические лаборатории: центральная химическая лаборатория - ЦХЛ (в составе водно-аналитическая лаборатория, включая лабораторию приготовления реактивов, лаборатория сточных вод, топливно-масляная лаборатория, весовая), экспресс-лаборатория ВПУ с выводом пробоотборных точек ВПУ, нейтрализации и очистки грязного и замасленного конденсата, экспресс-лаборатория ПГУ. Лаборатории оснастить необходимыми приборами, мебелью, реактивами, посудой, комплектующими. ЦХЛ и экспресс-лабораторию ВПУ разместить в здании ВПУ с соблюдением норм НТД. Экспресс-лабораторию ПГУ разместить в здании главного корпуса с соблюдением норм НТД. Топливно-масляная лаборатория включает: дизельного топлива, масляную, хромотографическую для анализа газа. Предусмотреть размещение газовых баллонов для приборов ЦХЛ в отдельном помещении и отдельных металлических, закрывающихся шкафах. В мойках экспресс-лабораторий ВПУ и ПГУ подвести трубопроводы и вывести краны с обессоленной водой.

6.11. Предусмотреть установки коррекционной обработки воды для двух блоков ПГУ включающие установку коррекционной обработки конденсатно-питательного тракта и охлаждающей (циркуляционной) воды. Дозирование реагентов в цикл ПГУ должно осуществляться автоматически. Управление и контроль за работой установок разместить на щите ПГУ. Установку коррекционной обработки конденсатно-питательного тракта разместить в здании ГК, охлаждающей воды в здании циркуляционной насосной (ГК) с соблюдением норм НТД.

6.12. Предусмотреть установку консервации тепломеханического оборудования обеспечивающую консервацию на длительное время (1 год и более), а так же на время простоя более 3 суток. Установки консервации разместить в здании ГК.
6.13. Предусмотреть систему химико-технологического мониторинга (СХТМ) режима работы ПГУ. СХТМ разместить в ГК (экспресс-лаборатория) с соблюдением норм НТД. Контроль за работой предусмотреть с щита ПГУ и ВПУ.
6.14. В составе здания ВПУ предусмотреть помещение для приготовления и хранения химреагентов.

6.15. Предусмотреть специальные мероприятия для защиты подпиточной воды теплосети.

6.16. Для защиты обессоленной воды предусмотреть дыхательные клапана на баках хранения.

7. Топливное хозяйство и маслохозяйство

7.1. Выполнить расчет «топливного режима». 

7.2. Хозяйство газового топлива в составе: ДКС, БППГ, УУГ, блок-модули систем охлаждения, генератора азота и воздуха, подземный резервуар сбора газового конденсата, вспомогательные сооружения. Предусмотреть резервирование ДКС и газовых фильтров. Калориметр газа установить до ДКС.
7.3. АИИС КУГ в системе газоснабжения ТЭС.

7.4. Подачу сигнала на центральный пункт управления.
7.5. Хозяйство жидкого (дизельного) топлива в составе: резервуары (не менее двух), насосная дизельного топлива, подземный дренажный бак обводненного дизельного топлива, узлы учета жидкого топлива (поступившего и расходуемого), вспомогательные сооружения. Количество резервуаров предусмотреть из расчета возможности освобождения одного резервуара при сохранении нормативного запаса аварийного топлива.
7.6. Маслохозяйство: склад хранения масел в таре, открытый склад масла, маслоаппаратная с оборудованием для регенерации масел. Для перемещения тары на складе хранения масел в таре предусмотреть грузоподъемный механизм.
7.7. Топливную лабораторию для основного топлива (в т.ч. калориметрическую, муфельную) предусмотреть в здании ВПУ.
8. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

8.1. Площадки для сбора промотходов.

8.2. Склад хранения баллонов.

8.3. Газгольдер запального газа (при необходимости).

8.4. Сеть пьезометрических скважин для наблюдения за состоянием грунтовых вод, при необходимости, по результатам отчёта гидрогеологических изысканий.

8.5. Наружное ограждение территории и КПП выполнить по отдельному техническому заданию.
8.6. Теплый
 склад для хранения оборудования, материалов, ЗИП.
8.7. Открытая площадка для складирования металлолома.

8.8. Холодный склад материалов.
8.9. Здание компрессорной сжатого воздуха. 

8.10. Передвижной компрессор для опрессовки трубопроводов высокого давления, а так же два вилочных погрузчика (грузоподъемностью 4-5 тонн) с навесным оборудованием.
8.11. Предусмотреть места временного накопления отходов 1 класса опасности (Ртутные лампы, Аккумуляторы отработанные). 

8.12. Предусмотреть отапливаемые склады реагентов и фильтрующих материалов (для нужд ВПУ для ведения водно-химического режима блока).

8.13. Столовая должна соответствовать действующим санитарным нормам. Зал для приема пищи оснастить мебелью из расчета одно место на четыре человека в наиболее многочисленной смене, но не менее чем на 60 чел. Общественное питание рассредоточенных коллективов организовать с помощью индивидуальных термосов (предусмотреть места хранения). При ГЩУ предусмотреть отдельное помещение для приема пищи. При столовой предусмотреть электрические плиты, бытовую технику, приточно-вытяжную вентиляцию, шкафы для организации хранения продуктов и полуфабрикатов, посудомоечные машины и необходимую мебель.
8.14. В ИЛК предусмотреть размещение лабораторий, мастерских, подсобные, служебные, хозяйственные, бытовые помещения, душевые, уборные, гардеробные, помещения для бригад сервисного обслуживания. Компоновка помещений ИЛК должна обеспечивать возможность беспрепятственного перемещения оборудования, в том числе с применением грузоподъемных механизмов и приспособлений.
9. Объекты связи и телемеханики

9.1.  По организации каналов связи Грозненской ТЭС
9.1.1. Предусмотреть подключение Грозненской ТЭС к сетям телефонной связи общего пользования г. Грозный. 

9.1.2. Подключение ТЭС к сетям передачи цифровых данных общего пользования от поставщиков соответствующих услуг г. Грозный.

9.1.3. Подключение ТЭС к сетям передачи данных филиала ОАО «СО ЕЭС» Северо-Кавказского РДУ по территориально разнесённым резервируемым линиям связи.

9.1.4. Подключение ТЭС к сетям передачи данных ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

9.1.5. Подключение к фидерной линии общегосударственной радиотрансляции и оповещения в г. Грозном.

9.1.6. Организация основного и резервного цифровых каналов передачи данных до центрального офиса ОАО «ОГК-2». Настроить КСПД (сеть ПХД, технологическая, связать АТС).

9.2. Внутриобъектная связь

Необходимо предусмотреть:

9.2.1. Цифровую АТС для административно-технической и селекторной связи с поддержкой протоколов EDSS; R2; R 1,5; QSIG и АДАСЭ, а также возможность присоединения УПАТС к телефонной сети общего пользования (ГТС). Обеспечить тарификации связи. Нумерация телефонов, а так же маркировка розеток и патчпанелей, должна выполняться в соответствии с основным положением по единой системе нумерации в автоматизированных производственных телефоных станциях ЦДУ, ОДУ, Энергосистем предприятий и организаций отрасли (Российское акционерное общество «ЕЭС РОССИИ»).
9.2.2. Системы IP-телефонии. Количество абонентов и тип оборудования определить проектом.

9.2.3. Оперативно-диспетчерская систему с использованием цифрового радиодоступа стандарта DECT. Организовать многоканальные диспетчерские пульты связи на щитах управления.
9.2.4. Резервированную систему записи оперативных переговоров с цифровых и аналоговых телефонов, включая с телефонов стандарта DECT и с системы радиосвязи (радиостанций) Количество одновременно записываемых каналов определяется проектом.

9.2.5. Организовать системы оповещения и радиопоисковой связи от усилителей (управление со ЩУ ТЭС) и городскую радиотрансляцию для приема сигналов ГО и ЧС с возможностью оповещения на произвольное количество выбранных зон.
9.2.6. Систему громкоговорящей двухсторонней производственной технологической связи. В машинном зале и местах с повышенной шумовой нагрузкой (определить проектом) предусмотреть шумоизаляционые кабины.
9.2.7. Единую систему электрочасофикации с индикацией значений времени в цифровой форме.

9.2.8. Технологическую радиосвязь на основе базовых и переносных радиостанций.

9.2.9. Систему селекторной аудио-видео связи, в том числе и со сторонними организациями.
9.2.10. Создание на базе структурированной кабельной сети (далее – СКС) локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) АСУ П с активным и пассивным телекоммуникационным оборудованием, межсетевыми экранами для включения в корпоративную сеть АСУ П эксплуатирующей организации. Количество и размещение точек подключения со специализированными разъёмами (розетками) для рабочих мест определить проектом по согласованию с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. При этом необходимо организовать магистральное оптическое кольцо передачи цифровых данных между зданиями +ТЭС с активным и пассивным телекоммуникационным оборудованием.
9.2.11. Систему электропитания оборудования связи в соответствии с ПУЭ. Электропитание оборудования должно осуществляться по первой категории электроснабжения от двух независимых источников переменного тока с номинальным напряжением 230В через АВР. Для оборудования УПАТС и системы оперативно-диспетчерской связи по ГОСТ 5237-83 должна быть предусмотрена система гарантированного питания (СГП) способом резервирования от аккумуляторных батарей обеспечивающих питание вышеназванных подсистем в течении 6 часов. Заземление и зануление системы должно выполняться в соответствии с ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 и СНиП 3.05.06-85. Мощность системы гарантированного электропитания должна быть рассчитана и обеспечена с учетов состава и мощности размещенного на узле связи оборудования, РД 34.48.151 «Нормы технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем», РД 34.48.152 «Руководящие указания по проектированию электропитания технических средств диспетчерского и технологического управления № 11619тм-т1»

9.2.12. СКС и кабельно-распределительную сеть внутри зданий ТЭС, а также трассы внутриплощадочных сетей.

9.2.13. Обеспечить функции СОРМ (содействия оперативно-розыскным мероприятиям) с учётом подсистемы СУКС из состава СМИС.

9.2.14. Для соблюдения пункта 13.4 правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*), пункта 5.1.4. правил проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станций и сетей Минэнерго СССР РД 34.12.201-88, пункта 4.7.6.  правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, пункта 9.1.2 правил устройства и безопасности эксплуатации паровых и водонагревательных котлов ПБ 10-574-03 на площадке филиала ОАО «ОГК-2»-Грозненская ТЭС, перед началом выполнения пуско-наладочных работ, необходимо оборудовать помещения и рабочие места персонала диспетчерскими телефонными аппаратами, обеспечить запись оперативных переговоров, а так же обеспечить гарантированное питание узлам связи.

9.3. Система сбора и передачи информации 

9.3.1. Должна быть выполнена проектная работа по реализации Системы сбора и передачи технологической информации (ССПТИ) в автоматизированную диспетчерскую систему эксплуатирующей организации с учетом очередности ввода мощности на электростанции, включая организацию основных и резервных цифровых каналов связи до диспетчерского центра ОАО «ОГК-2».

9.3.2. Предусмотреть Систему обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО), включая систему телемеханики (СТМ) и терминал участника балансирующего рынка (ТУБР) – (2 терминала: в АБК и ГЩУ): 

· Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) должна соответствовать требованиям ОАО «СО ЕЭС» и других нормативных документов. СОТИ АССО должна соответствовать техническим требованиям, предоставляемым Заказчиком (предоставляются по отдельному запросу);

· Разработать техническое задание на проектирование системы телемеханики Грозненской ТЭС и согласовать его с Заказчиком и филиалом ОАО «СО ЕЭС»;

· Раздел проекта «Система телемеханики» выполнить отдельным томом. Проект согласовать с Заказчиком и филиалом ОАО «СО ЕЭС».

· Для СОТИ АССО необходимо максимально использовать данные, получаемые техническими средствами АСУ ЭТО, для чего в АСУ ЭТО должно быть использовано оборудование с соответствующими официально подтверждёнными метрологическими и техническими характеристиками;

· Автоматизированная система учета ремонтов энергетического оборудования (АСУ РЭО);

· Схему организации системы телемеханики согласовать с Заказчиком, Инвестором и филиалом ОАО «СО ЕЭС».
10. Инженерные сети

10.1.1. С учетом требований технических условий на подключение к внешним инженерным сетям предусмотреть системы коммерческого учёта энергоресурсов: 

· газа;

· водопотребления;

· водоотведения (хозяйственно-бытовых и ливневой);

· тепловой энергии.

10.1.2. Предусмотреть отдельную систему учёта ресурсов на базе резервированного сервера и двух операторских станций. Система учёта ресурсов должна осуществлять сбор и архивирование данных от узлов коммерческого и технического учета ресурсов. Одну из операторских станций установить на ГЩУ, другую – в комнате ПТО. Обеспечить передачу данных из системы учёта ресурсов в ССПТИ. Обеспечить в системе учёта ресурсов приём данных из АСУ ТП (АСУ ТМО и АСУ ЭТО) для предоставления на операторской станции учёта ресурсов, располагаемой в комнате ПТО. 
11.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

11.1.1.  В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотреть систему обеспечения пожарной безопасности на Грозненской ТЭС, включающую в себя:

· Систему предупреждения пожара;

· Систему противопожарной защиты;

· Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

· Комплекс мероприятий, исключающий возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом №123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

11.1.2. В системе предупреждения пожара на Грозненской ТЭС предусмотреть разработку следующих противопожарных мероприятий:

·  По генеральному плану принять расстояния между зданиями и сооружениями на площадке в зависимости от степени огнестойкости и категории производств в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*«Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» и ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». Для подъезда автотранспорта к зданиям и сооружениям в противопожарных целях предусмотреть автодороги с капитальным покрытием шириной 6,0 м, образующие кольцевые проезды, обеспечивающие подъезд пожарных машин согласно п. 3.46 СНиП II-89-80*.

· По архитектурно-строительным решениям принять степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений в соответствии с СП 2.13130-2009 (действующей редакции), по функциональной пожарной опасности здания классифицировать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, категории производств по пожарной опасности принять в соответствии с расчетами, при этом обеспечить максимальную огнестойкость строительных конструкций. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 
· Предусмотреть эвакуационные пути и выходы (учесть при разработке поэтажных планов для зданий и сооружений с пояснительной запиской).
· Предусмотреть комплектацию и места хранения средств индивидуальной защиты персонала.

· По тепломеханическим решениям учесть требования РД 153-34.0-49.101-2003г. «Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий» и РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

· В электротехнических решениях учесть требования ПУЭ («Правил устройства электроустановок» (издание 6 и 7) и СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», а также предусмотреть молниезащиту и заземление зданий, сооружений и оборудования.

· При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования учесть требования СП 7.13130.2009. Свод правил. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».

11.1.3. В системе противопожарной защиты Грозненской ТЭС предусмотреть:

· Оборудование территории, зданий и сооружений Грозненской ТЭС системой наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения в соответствии с СП 8.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

· Стационарные установки пожаротушения (автоматические и неавтоматические) в зданиях и сооружениях объекта, а также для защиты оборудования. Объекты, подлежащие оборудованию автоматическими системами противопожарной защиты (АУПЗ), определить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

· Автоматические установки противопожарной сигнализации и пожаротушения (далее – АУПСиП) в зданиях и сооружениях объекта, подлежащих оборудованию АУПСиП в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Должны применяться современные микропроцессорные АУПСиП с цифровыми адресными сетями датчиков и извещателей.
· Автоматические установки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на территории, в зданиях и сооружениях объекта в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» и других действующих нормативных документов.

· Системы противодымной защиты в зданиях и сооружениях объекта в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

11.1.4. В комплексе организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности предусмотреть разработку мероприятий, позволяющих осуществлять проведение пожарно-профилактической работы на объекте в соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности. Установить светоотражатели пожарных гидрантов. На территории станции предусмотреть стационарные устройства для возможности заземления пожарных машин перед началом тушения пожара.
11.1.5. Выполнить расчет пожарного риска. 

11.1.6. Выполнить расчеты категорий зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности.
11.1.7. Предусмотреть разработку мероприятий по пожарной безопасности на период строительства и для подэтапов (подача напряжения и газа).

11.1.8. При разработке раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Грозненской ТЭС необходимо руководствоваться требованиями НТД и нормативных актов РФ, действующих та территории РФ, в том числе, приведенных в настоящем Техническом задании.
Перечень нормативных актов Российской Федерации и нормативных документов 
Ниже представлены основные нормативные документы, редакциями которых должна руководствоваться Проектная организация при выполнении работ (приведено в дополнение к нормативным документам, представленным непосредственно в Техническом задании и Приложениях к нему), но не ограничиваться ими:

	№ документа
	Нормы и стандарты РФ
	Соответствующие международные стандарты

	
	Правила безопасности
	

	
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от028 июля 2013 г. № 41).
	

	
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824).
	

	
	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления  (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870) (с изменениями от 23 июня 2011 г.).
	

	ТР ТС 010/2011
	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»
	

	ПБ 10-574-03
	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
	ASME Boiler And Pressure Vessel Code 

	ПБ-10-573-03
	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
	ASME B31.1

ASME B31.3

	ПБ 03-576-03
	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
	ANSI B16.10

	ПБ 03-581-03
	Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок
	

	ПБ 03-517-02
	Общие правила безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов
	

	
	ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542

Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929
	

	Приказ РТН №533 от 12.11.2013 г.
	Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения
	

	ПБ 10-558-03
	Правила безопасной эксплуатации лифтов;
	

	ПБ 12-529-03
	Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 
	NFPA standards

	Приказ РТН №784 от 27.12.2012 г.
	Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
	

	
	Руководящие документы
	

	РД 10-249-98
	Нормы расчета на прочность котлов и трубопроводов
	ASME Boiler And Pressure Vessel Code Section VIII, Division 1 API-660, API-661, TEMA standards

	РД 34.03.201-97
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей
	

	РД 153-31.1-30.106-00
	Руководящие указания по проектированию систем газоснабжения с давлением природного газа до 5,0 МПа для ГТУ и ПГУ ТЭС
	

	РД 153-34.1-003-01
	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудован электростанций (РТМ-1с-93);
	

	РД 12-341-00
	Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных;
	

	РД 34.02.305-98.
	Методика определения валовых и удельных выбросов вредных веществ атмосферу от котлов тепловых электростанций. М., 1998;
	

	РД 34.03.204.
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
	

	СТ СЭВ 2725-80.
	Электроустановки переменного тока напряжением свыше 1 кВ. Требования к защите от перенапряжений.
	

	СО 153-34.03.355-90
	Инструкция по обеспечению взрывобезопасности при проектировании и эксплуатации энергетических газотурбинных установок.
	

	РД 153-34.0-02.405-99
	Методические указания по нормированию сбросов загрязняющих веществ со сточными водами тепловых электростанций.
	

	СТО 70238424.27.100.013-2009 
	Водоподготовительные установки и водно-химический режим ТЭС. Условия создания. Нормы и требования. НП «ИНВЭЛ». 2009г.
	

	СТО 70238424.27.100.027-2009 
	Водоподготовительные установки и водно-химический режим ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. НП «ИНВЭЛ». 2009г.


	

	РД 153-34.1-37.532.4-2001 
	Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций. РАО «ЕЭС России» 2001г.
	

	МУ 34-70-113-85
	Методические указания по предпусковой химической очистке теплоэнергетического оборудования. СПО «Союзтехэнерго». 1986г.
	

	РД 34.20.591-97
	Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования. «ЕЭС России» 1997г.
	

	Минэнерго России, приказ от 19.06.2003 г. № 229
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации 
	

	ПТЭ;

Минэнерго России, приказ № 6 от 13.01.2003
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
	

	Минэнерго России, приказ № 115 от 24.03.2003
	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
	

	Приказ Минэнерго № 280 от 30.06.2003
	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;
	

	РД 34.35.101
	Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на ТЭС;
	

	РД 153-34.1-35.127-2002
	Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций;
	

	СО 34.03.355-2005
	Методические указания по обеспечению взрывопожаробезопасности при эксплуатации энергетических газотурбинных установок
	

	РД 34 15.109-91
	Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов;
	

	РД 34.44.102-97
	Руководящие указания по проектированию хозяйств жидкого топлива газотурбинных и парогазовых установок ТЭС;
	

	РД 34.03.350-98
	Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО «ЕЭС России» с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности;
	

	РД 153-34.1-30.106-00
	Правила технической эксплуатации газового хозяйства газотурбинных и парогазовых установок ТЭС;
	

	РД 153-34.0-49.101-2003
	Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий;
	

	РД 153-34.0-49.105-01
	Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений;
	

	РД 153-34.1-21.325-98
	Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях;
	

	
	Технические требования к маневренности энергетических парогазовых установок блочных тепловых электростанций. РАО ЕЭС России.1996 г.
	

	РД 153-34.1-35.136-98
	Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС.
	

	РД 153-34.1-11.315-99
	Методика выполнения измерения расхода природного газа, подаваемого в котел на ТЭС.
	

	РД 153.34.I-35.141-00
	Объем и технические условия на выполнение технологических защит и блокировок ГРП.
	

	РД 153-34.I-30.106-00
	Правила технической эксплуатации газового хозяйства газотурбинных и парогазовых установок тепловых электростанций.
	

	РД 153-34.1-35.523-2002.
	Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенным АСУ ТП. СПО ОРГРЭС, 2003.
	

	РД 153-34.1-35.145-2003
	Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС «Сбор и первичная обработка информации» СПО ОРГРЭС, 2003.
	

	РД 34.35.101-88
	Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на ТЭС.
	

	РД 34.35.128-96
	Основные требования к созданию интегрированных автоматизированных систем управления предприятиями централизованного теплоснабжения.
	

	РД 34.35.129-95
	Рекомендации. Порядок разработки и поставки программных изделий к ПВЭМ для типовых задач АСУ ТП ТЭС.
	

	РД 34.35.131-95
	Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных котлов.
	

	РД 34.35.132-95
	Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования блоков с барабанными котлами.
	

	РД 34.35.133-95
	Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования моноблоков с прямоточными котлами.
	

	РД 34.35.134-96
	Технические требования к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием.
	

	РД 153-34.0-35.617-2001
	Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750кВ
	

	РД 34.35.310-97
	Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем.
	

	РД 34.20.116-93
	Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех
	

	РД 153-34.0-35.518-2001
	Инструкция по эксплуатации газовой защиты
	

	РД 34.37.308-88 изм. 2
	Методические указания по организации и объемам химического контроля водно-химического режима на ТЭС.
	

	РД 34.11.321-96
	Нормы погрешности измерений технологических параметров ТЭС.
	

	РД 34.11.202-87
	Методические указания. Информационно-измерительные системы. Метрологическая аттестация. Организация и порядок проведения.
	

	РД 34.11.311-87
	Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования.
	

	РД 52.04.59 85
	Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля вредных выбросов.
	

	РД 34.09.105-96 Изм. 2
	Методические указания по организации учета топлива на ТЭС.
	

	РД 34.09.101-94
	Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении.
	

	РД 34.02.306-97.
	Правила организации контроля выбросов в атмосферу на ТЭС.
	

	МТ 34-70-038-87.
	Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерения.
	

	Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034
	Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.
	

	РД 50-680-88
	Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения.
	

	РД 50-34.698-90
	Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
	

	РД153-34.1-35.143-00 
	Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования газотурбинных установок ТЭЦ
	

	СО 34.20.514-2005
	Методические указания по эксплуатации газового хозяйства тепловых электростанций
	

	РД 34.42.101
	Руководство по проектированию обработки и очистки производственных сточных вод тепловых электростанций
	

	Руководящие указания по релейной защите. Вып.3
	Защита шин 6-220кВ станций и подстанций
	

	Руководящие указания по релейной защите. Вып.5
	Релейная защита блоков генератор-трансформатор и генератор-автотрансформатор
	

	Руководящие указания по релейной защите. Вып.13А
	Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500кВ. Схемы
	

	Руководящие указания по релейной защите. Вып.13Б
	Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500кВ. Расчеты
	

	192713.0000036.02955.000 АЭ.01
	Релейная защита элементов сети собственных нужд 6,3 и 0,4кВ электростанций с турбогенераторами
	

	Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» №603 от 09.09.2005г.
	 О приведении систем телемеханики и связи на генерирующих предприятиях электроэнергетики, входящих в состав холдинга ОАО РАО «ЕЭС России», в соответствие с требованиями балансирующего рынка
	

	Приказ ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС» №257 от 04.08.2006г.
	О работах по модернизации систем телемеханики и связи электростанций и организации взаимодействия с генерирующими компаниями
	

	РД 34.42.101-76                                            
	Руководство по проектированию обработки и очистки производственных сточных вод тепловых электростанций;
	

	
	Стандарты
	

	ГОСТ 24278-89
	Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов. Общие технические требования. 
	IEC 45-1, API-611, ANSI PTC 1, PTC 2, PTC 6

	ГОСТ 27240-87
	Установки парогазовые. Типы и основные параметры
	

	ГОСТ 29328-92
	Установки газотурбинные для привода турбогенераторов
	

	ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001
	Установки газотурбинные. Методы определения выбросов вредных веществ
	

	ГОСТ Р 51852-2001
	Установки газотурбинные. Термины и определения
	

	ГОСТ 27529-87 
	Установки газотурбинные.Тип. Ряд мощностей
	

	ГОСТ 23290-78
	Установки газотурбинные стационарные. Термины и определения
	

	ГОСТ 4.432-86
	Установки газотурбинные стационарные. Номенклатура показателей
	

	ГОСТ 20440-75
	Установки газотурбинные.Методы испытаний (с изменениями)
	

	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды
	IEC 721, IEC 68

	ГОСТ 12.1.044
	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
	

	ГОСТ 12.1.010
	Взрывобезопасность. Общие требования.
	

	ГОСТ 12.2.003-91
	Оборудование производственное. Общие требования безопасности
	

	ГОСТ 12.1.005
	Воздух рабочей зоны. Общие гигиенические требования.
	IEC 255, 801, 529

	ГОСТ 5542-87
	Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.
	

	ГОСТ 305-82
	Дизельное топливо.
	

	ГОСТ 26279-84
	Блоки энергетические для ТЭС на органическом топливе. Общие требования к шумоглушению.
	

	ГОСТ 12815
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа. Типы, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей.
	ANSI B16.5

	ГОСТ 12816
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа. Общие технические требования.
	ANSI B16.5

	ГОСТ 5761
	Клапаны на условное давление Ру(20 МПа. Общие технические требования.
	ANSI B16.10

	ГОСТ 5762
	Задвижки на условное давление Ру(20 МПа. Общие технические требования.
	ANSI B16.10

	ГОСТ 24570
	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования.
	ANSI B16.10

	ГОСТ 12893
	Клапаны регулирующие. Общие технические требования.
	ANSI B16.10

	ГОСТ 10168
	Насосы центробежные. Общие технические требования.
	API-610

	ГОСТ 8.563.1,2,3-97
	Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом перепада давления;
	

	ГОСТ 21.1101-2013
	Основные требования к проектной и рабочей документации;
	

	ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006
	Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи (в редакции 2006 г.)
	

	ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004
	Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи (в редакции 2004 г.)
	

	ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.
	Методические указания по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу 
	

	СТО 59012820.29.240.001-2011
	Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования
	

	ГОСТ Р 55105-2012
	Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования
	

	
	Общие правила и нормы по электротехнике
	Е0 

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок РФ
	IEEE 80

	ГОСТ 533-2000
	Машины электрические вращающиеся, турбогенераторы, общие технические условия
	IEC 34

	ГОСТ 11677-85
	Трансформаторы силовые, общие технические условия.
	IEC 76, IEC 616

	ГОСТ 183-74
	Электрические машины вращающиеся, общие технические требования
	IEC 34

	ГОСТ Р 51689-2000 
	Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно, двигатели, общие технические требования
	IEC 34, IEC 72

	ГОСТ 1508-78 E
	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией, технические условия.
	IEC 227, 245, 83, 320, 884

	ГОСТ Р 52565-2006
	Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В, общие технические условия
	IEC 561, 427

	ГОСТ 721-77
	Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В.
	МЭК 38-75

	ГОСТ 6827-76
	Электрооборудование и приемники электрической энергии. Ряд номинальных токов. 
	МЭК 59-38 

 

	ГОСТ 14254-96
	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
	 МЭК 529-76

	ГОСТ 15543.1-89
	Изделия электротехнические, Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам
	 МЭК 721-82

	ГОСТ 16962.1-89 Е
	Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам. 
	 МЭК 68-2-1-74

	ГОСТ 27483-87 
	Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. 
	 МЭК 695-2-80

	ГОСТ 1516.3-96
	Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
	

	ГОСТ 16962.2-90
	Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам
	

	ГОСТ 16962.1-89Е
	 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам


	МЭК 68-2-1-74

	ГОСТ 9920-89
	Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
	МЭК 694-80, МЭК 816-86

	ГОСТ 17516.1-90*
	 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
	

	ГОСТ 15543.1-89
	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам
	

	ГОСТ 23216-78*
	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
	

	ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ
	Взрывобезопасность. Общие требования
	

	ГОСТ 15543-70**
	 Изделия электротехнические. Исполнение для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды
	

	ГОСТ 8024-90
	Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний
	

	ГОСТ 12965-85*
	Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ. Технические условия
	

	ГОСТ 12.2.007.3-75*
	Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000В. Требования к безопасности
	

	ГОСТ 15150-69*
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» с изм. 01.03.04 г.
	

	ГОСТ 12.2.007.0-75
	Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
	

	
	Электрические станции, подстанции и РУ
	Е1 

	ГОСТ 14693-90
	Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.
	МЭК 298-85

	
	Электротехнические материалы и изоляторы 
	Е3

	ГОСТ 27905.1-88
	Система электрической изоляции электрооборудования. Оценка и классификация.
	МЭК 505-75,

	ГОСТ 27905.2-88
	Система электрической изоляции. Оценка эксплуатационных характеристик механизма старения и методы диагностики.
	МЭК 610-78, 

791-84

	ГОСТ 27905.3-88
	Система электрической изоляции. Методы многофакторных функциональных испытаний. 
	МЭК 792-85

	ГОСТ 27905.4-88
	Система электрической изоляции электрооборудования. Методы оценки устойчивости к действию электрического поля.
	МЭК 727-82

	
	Рекомендации по проектированию электрической части парогазовых и газотурбинных установок. Министерство энергетики и топлива. 1993 г.
	

	
	Аккумуляторы
	Е5 

	ГОСТ 26367.1-93
	Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические. Общие технические условия
	

	ГОСТ 26367.2-93
	Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные дисковые. Общие технические условия
	

	ГОСТ 26367.3-93
	Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные призматические. Общие технические условия
	

	
	Электрические машины, трансформаторы
	Е6 

	ГОСТ 183-74
	Машины электрические вращающиеся. Общие ТУ
	 МЭК 34 

	ГОСТ 533-2000
	Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие ТУ.
	 МЭК-34

	ГОСТ 1983-2001
	Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
	МЭК 44-80, 

 186-87

	ГОСТ 7746-2001
	Трансформаторы тока. Общие технические условия
	МЭК 44-1:1996

	ГОСТ 30030-93
	Трансформаторы разделительные. Технические требования
	 МЭК 742-83

	ГОСТ 22756-77
	Трансформаторы силовые и напряжения, реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции.
	 МЭК 722-86

	ГОСТ 11677-85
	Трансформаторы силовые. Общие ТУ
	 МЭК 76-76

	
	Электрические аппараты и арматура
	Е7 

	ГОСТ 2327-89 Е
	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели, низковольтные. ОТУ
	МЭК 408-85

	ГОСТ 14255-69
	Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты.
	МЭК 144-63

	ГОСТ Р 52726-2007
	Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. ОТУ
	МЭК 129-84

	
	Часть КИП и А
	

	ГОСТ 15543.1-89
	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам
	

	ГОСТ 17516.1-90
	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
	

	ГОСТ 34.003-90
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.
	

	ГОСТ 34.201-89
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
	

	ГОСТ 34.601-90
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы Автоматизированные системы стадии создания.
	

	ГОСТ 34.602-89
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
	

	ГОСТ 34.603-89
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний Автоматизированных систем
	

	ГОСТ 21.408-93 
	СПДС Правила выполнения рабочей документации АСУ ТП
	

	ГОСТ 8.586.1-2005

ГОСТ 8.586.2-2005

ГОСТ 8.586.3-2005

ГОСТ 8.586.4-2005
	Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств (части 1-4)
	

	ГОСТ Р 26.011-80
	Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные
	

	СО 34.35.101-2003
	Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на ТЭС
	

	СО 153-34.03.150-2003
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
	

	CО 153-34.20.120-2003
	Правила устройства электроустановок
	

	РД 153-34.0-11.117-2001 
	Информационно-измерительные системы Метрологическое обеспечение Основные положения
	

	ГОСТ Р 8.596-2002 
	Метрологическое обеспечение измерительных систем
	

	ГОСТ Р 8.654-2009 
	ГСИ Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения
	

	ГОСТ 8.586.5-2005 
	ГСОЕИ Расход и количество жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств
	

	РД 34.11.410-95 
	Установление номенклатуры СИ подлежащих поверке на энергопредприятиях
	

	РД 153-34.1-35.144-2002 
	Рекомендации по применению универсальной системы кодирования оборудования и АСУТП ТЭС
	

	СО 34.35.101-2003 
	Методические указания по объёму технологических измерений сигнализации АСР на ТЭС
	

	РД 153-34.1-35.127-2002
	Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций
	

	СО 34.35.101-2003 
	Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях.
	

	СНиП 3.05.07-85
	Системы автоматизации
	

	РД 153-34.1-35.104-2001
	Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях с ПГУ, оснащенных АСУ ТП
	

	РД 153-34.1-35.137-00
	Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники
	

	РД 153-34.1-35.143-00
	Методические указания по наладке автоматических регуляторов турбинного оборудования ТЭС
	

	СО 34.35.105-2002
	Методические указания по оснащению техническими средствами технологической защиты при повышении вибрации турбоагрегата
	

	СО 34.35.145-2003
	Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС "Сбор и первичная обработка информации"
	

	СО 34.35.146-2003
	Методические указания по созданию АСУ ТИ водоподготовительных установок (ВПУ) электростанций
	

	
	Строительные нормы и правила
	

	ГОСТ Р 53778-2010
	 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования
	

	СНиП II-4-79 
СНиП 23-05-95*
	Естественное и искусственное освещение.
	IES standards

IP 60529

	СНиП 2.04.05-91* 
	Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
	ASHRAE standards

	СНиП 2.01.07-85

СП 20.13330.2011
	Нагрузки и воздействия;
	UBC 1997 и ACI 318.

	СНиП 2.02.01-83
	Основания зданий и сооружений;
	

	СНиП 2.02.02-85
	Основания гидротехнических сооружений.
	

	СНиП 2.02.03-85
	Свайные фундаменты.
	

	СНиП 2.06.07-87
	Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.
	

	СНиП 2.06.08-87
	Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.
	

	СНиП 2.06.15-85
	Инженерная защита территорий от подтопления.
	

	СНиП 22-02-2003
	Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных процессов.
	

	СНиП 2.02.05-87
	Фундаменты машин с динамическими нагрузками;
	

	СНиП II-22-81
	Каменные и армокаменные конструкции
	ACI 531

	СНиП 2.03.01-84
	Бетонные и железобетонные конструкции;
	ACI 318 и ASTM A615 Grade 60

	СНиП 2.03.11-85

СП 28.13330.2012.
	Защита строительных конструкций от коррозии;
	

	СНиП 2.03.13-88

СП 29.13330.2011
	Полы;
	

	СНиП 2.04.01-85
	Внутренний водопровод и канализация зданий;
	

	СНиП 2.04.02-84
	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
	BS 4485 CTI standards

	СНиП 2.04.03.-85
	Канализация. Наружные сети и сооружения;
	

	СНиП 2.04.07-86
	Тепловые сети;
	

	СНиП 2.04.12-86

СП 33.13330.2012.
	Расчет на прочность стальных трубопроводов;
	

	СНиП 2.04.14-88
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
	

	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги;
	

	СНиП 2.05.06-85
	Магистральные трубопроводы;
	

	СНиП 2.05.07-91
	Промышленный транспорт;
	

	СНиП 2.09.03-85
	Сооружения промышленных предприятий;
	

	СНиП 2.09.04-87
	Административные и бытовые здания;
	

	СНиП 2.11.03-93
	Склады нефти и нефтепродуктов; 
	

	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве;
	

	СНиП 3.01.04-87
	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
	

	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты;
	

	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции;
	

	СНиП 3.04.01-87
	Изоляционные и отделочные покрытия;
	

	СНиП 3.04.03-85
	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;
	

	СНиП 3.05.01-85
	Внутренние санитарно-технические системы;
	

	СНиП 3.05.03-85
	Тепловые сети;
	

	СНиП 3.05.04-85
	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;
	

	СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
	

	СНиП 3.05.06-85
	Электротехнические устройства;
	

	СНиП 3.05.07-85
	Системы автоматизации;
	

	СНиП II-23-81

СП 16.13330.2011
	Стальные конструкции;
	ASTM A36. A53 или A801. AISC Manual of Steel Construction. (Справочник по стальным конструкциям)

	СНиП II-25-80
	Деревянные конструкции;
	

	СНиП II-26-76

СП 17.13330.2011
	Кровли;
	

	СНиП II-35-76* с изменениями и дополнениями
	Котельные установки. Нормы проектирования
	

	СНиП II-58-75
	Электростанции тепловые. Нормы проектирования;
	

	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий;
	

	СНиП 23-03-2003

СП 51.13330.2011
	Защита от шума
	

	СНиП 11-02-96
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
	

	СП 11-110-99
	Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
	

	СНиП 21-01-97
	Пожарная безопасность зданий и сооружений;
	

	СНиП 22-01-95
	Геофизика опасных природных воздействий;
	

	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология;
	

	СНиП 23-05-95*
	Естественное и искусственное освещение;
	

	СНиП 31-03-2001

СП 56.13330.2011
	Производственные здания.
	

	СНиП 31-04-2001
	Складские здания.
	

	СНиП 33-01-2003
	Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования.
	

	СНиП 41-01-2003
	Отопление, вентиляция и кондиционирование.
	

	СНиП 41-02-2003
	Тепловые сети.
	

	СП 62.13330.2011. 

СНиП 42-01-2002
	Газораспределительные системы.
	

	СНиП 52-01-2003
	Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
	

	СП 33-101-2003
	Определение основных расчетных гидрологических характеристик;
	

	СНиП 22-02-2003
	Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных процессов;
	

	СНиП 31-03-2001
	Производственные здания;
	

	СНиП 12-01-2004

СП 48.13330.2011
	Организация строительства;
	

	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Общие требования.
	

	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
	

	СП 11-102-97
	Инженерно-экологические изыскания для строительства;
	

	СП 11-103-97
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
	

	СП 11-104-97
	Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
	

	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания для строительства;
	

	СП 11-107-98
	Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства»;
	

	СП 12-101-98
	Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю;
	

	СП 42-102-2004
	Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
	

	СП 11-110-99
	Авторский надзор за строительством зданий и сооружений;
	

	СНиП II-89- 2010
	Планировочная организация территорий производственных объектов
	

	СП 18.13330.2011

СНиП II-89-80*
	Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция 


	

	СНиП 32-01-95 (СТН Ц-01-95).
	Железные дороги колеи 1520 мм.


	

	
	Прочие нормативные документы
	

	ГОСТ 12.0.003-74
	Опасные и вредные производственные факторы
	

	
	Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и группам возгораемости материалов (к СНиП II 2-80) им. Кучеренко Госстроя СССР.
	

	МДС 21-1.98
	Предотвращение распространения пожара (пособие к СНиП 21-01-97*)
	

	ГОСТ 12.1.007-76
	Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
	

	ПБ 09-596-03
	Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей
	

	ПОТ РМ-004-97
	Правила по охране труда при использовании химических веществ
	

	РД 24.032.01-91
	Нормы качества питательной воды и пара, организация ВХР и химического контроля паровых стационарных котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов
	

	РД 153-34.1-37.532.4-2001
	Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга ВХР ТЭС
	

	РД 153-34.1-37.534-2002
	Временный регламент по коррекционной обработке хеламином теплоносителя котлов 2,4÷13,8 Мпа
	

	РД 153-34.1-10.412-00
	Руководящий документ. Нормы расхода реактивов и лабораторно посуды для химического контроля на ТЭС.
	

	РД 34-37-404

(МУ 34-70-113-85)
	Методические указания по предпусковой очистке теплоэнергетического оборудования
	

	РД 34.20.591-97
	Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования
	

	СанПиН 4630-88
	Санитарные нормы и правила охраны поверхностных вод от загрязнения
	

	ОНД-86
	Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.
	IEC 255, IEC 801, IEC 529

	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
	

	
	Сборник распорядительных документов по эксплуатации энергосистем. РАО ЕЭС России.
	

	ВСН 22-80
	Инструкция по проектированию, организации и механизации ремонта оборудования, зданий и сооружений на тепловых электростанциях;
	

	
	Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование, согласование документации на строительство, утверждено Минстроем России 06.02.96 г;
	

	ВНТП 81
	Нормы технологического проектирования тепловых электростанций;
	

	СТО 56947007-29.240.10.028-2009
	Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ
	

	НП-ГТ-98
	Нормы проектирования электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками (проект);
	

	РД 153-34.0-03.301-00
	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
	

	НПБ 88-2001
	Установки по пожаротушению и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с изм.1)
	

	НПБ 104-95
	Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях;
	

	СП 12.13130.2009
	Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;
	

	НПБ 107-97
	Определение категорий наружных установок по пожарной опасности;
	

	НПБ 110-03
	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите установками автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;
	

	МДС 21-1.98
	Предотвращение распространения пожара. Пособие к СниП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
	

	ГОСТ 9.602-89*
	ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;
	

	СП 2.2.1.1312-03.
	Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. 
	

	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;
	

	ГОСТ 17.5.3.04-83
	Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов. СПб. 2004;
	

	
	Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для ТЭС, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных. СПб., 1998 Федеральный классификационный каталог отходов. МПР РФ 2003;
	

	ГН 2.1.6.1338-03
	ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;
	IEC 255, IEC 801, IEC 529

	ГН 2.1.6.1339-03
	ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;
	

	ГН 2.1.6.1764-03
	ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;
	

	ОНД-86
	Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, 1987;
	

	
	Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности МПР РФ, 1995;
	

	
	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 2002;
	

	
	Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при выборе площадки, разработке ТЭО и проектов строительства хозобъектов и комплексов. 1997;
	

	СанПиН 2.1.6.1032-01
	Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. 2001;
	

	СН 2.2.4/2.1.8.562-96
	Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. М., 2002;
	

	
	Постановление Правительства РФ от 23.11.1996г. №1404 об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»;
	

	СанПиН 2.1.5. 980-00
	Гигиенические требования к охране поверхностных вод;
	

	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
	

	СанПиН 2.1.4.1110-02
	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
	

	СТО 70238424.13.060.30.001-2008
	Тепловые электрические станции. Экологическая безопасность. Защита водной среды, Нормы и требования  (используем в качестве справочного материала);
	

	СТО 70238424.13.020.30.001-2010         
	Методика расчета нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ и тепла в поверхностные водные объекты со сточными водами электрических станций и котельных (используем в качестве справочного материала). 
	

	СанПиН 2.1.4.1074-01с изменениями
	Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. В действующей редакции.
	

	ГОСТ Р ИСО 10816-4-99
	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерения вибрации на вращающихся частях
	

	ГОСТ 12.1.012-2004
	Вибрационная безопасность. Общие требования
	

	
	Информационное письмо Управления пожарной безопасности, военизированной охраны и гражданской обороны №ПБ-6/88 от 25.04.88 по варианту сочетания пожаров;
	

	
	Рекомендации по применению устройств СВПР в стационарных системах водопенного пожаротушения для защиты машинных залов тепловых электростанций.
	

	
	Постановление Правительства РФ №1040 от 15.09.1999 “О мерах по противодействию терроризму”
	

	ГОСТ Р ИСО 9001
	Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и эксплуатации.
	ISO 9000

	ГОСТ Р ИСО 9003
	Системы качества. Модель обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях.
	ISO 9000

	СТО 569.47007-29.240.013-2008 г.
	Стандарт «Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи». 


	

	СТО 569.47007-29.240.30.010-2008 г.
	Стандарт «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения» 
	

	НТПД -90 
	Нормы технологического проектирования дизельных электростанций.
	

	СП 41-104-2000
	Проектирование автономных источников теплоснабжения
	

	
	
	

	СТО 59012820.29.240.001-2011
	Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования;
	

	СТО 59012820.27.100.002-2005
	Нормы участия ТЭС в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании;
	

	приказ ОАО РАО «ЕЭС России» № 57 от 11.02.2008 г.
	Общие требования к системам противоаварийной и линейной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные 
	

	СТО 70238424.27.100.018-2009
	«Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»
	

	
	Законы, Федеральные и территориальные нормы
	

	от 3.06.2006 г. №74-ФЗ
	Водный Кодекс РФ в действующей редакции
	

	от 25.10.2001 N 136-ФЗ
	Земельный кодекс Российской Федерации, в действующей редакции
	

	от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
	Градостроительный кодекс Российской Федерации, в действующей редакции
	

	№ 87 от 16.02.2008 г. (с изменениями)
	Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в действующей редакции
	

	№ 123-ФЗ от 22.07.2008
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
	

	от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ
	Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
	

	от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ
	Федеральный закон Российской Федерации «О финансовой аренде (лизинге)».
	

	25 февраля 1999 г. № 39-Ф3
	Федеральный закон Российской Федерации от «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
	

	от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ
	Федеральный закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха»
	

	от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ
	Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании»
	

	от 26 июня 2008 № 102-ФЗ
	Федеральный закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»;
	

	от 02 марта 2000 г. № 183
	Постановление Правительства Российской Федерации «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»
	

	от 08 декабря 1997 г. № 49
	Постановление Госгортехнадзора России «Об утверждении Методических указаний по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов»
	

	от 18 октября 2002 г. № 61-А
	Постановление Госгортехнадзора России «Об утверждении общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»
	

	от 10.01.2002 г. №7-ФЗ
	Закон об охране окружающей среды. 
	

	от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ
	Федеральный закон "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями).
	

	от 22 Февраля 2012 г. N 154
	Постановление Правительства РФ

"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
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